

Додаток 1
до Правил з пожежного спостерігання 
(пункт 2 розділу ІІ) 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на підключення центру приймання тривожних сповіщень 
пультової організації до точки доступу
	____________________________________________________________________

	(найменування та місцезнаходження територіального органу ДСНС)

	____________________________________________________________________

	(найменування ЦПТС ПО)

	____________________________________________________________________

	(місцезнаходження ЦПТС ПО)

	


Тривожне сповіщення від устаткування індикації центру приймання тривожних сповіщень пультової організації (далі – ЦПТС ПО) до точки доступу разом з карткою об’єкта повинні передаватися двома незалежними каналами зв’язку (основним та резервним) у протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3. 
Програмне забезпечення пульта повинно здійснювати синхронізацію системного часу із сервером рівня «Stratum 1», а саме ntp.time.in.ua, з повторенням не менше одного разу за годину.
Підключення ЦПТС ПО до точки доступу територіального органу ДСНС має виконуватися двома незалежними каналами. Можливі варіанти підключення та налаштування устаткування індикації точки доступу наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
	Назва підключення
	ІР-адреса
	Номер порту
	Примітка

	
	
	
	

	
	
	
	


Пультова організація повинна надати до територіального органу ДСНС ІР-адреси, з яких будуть надходити тривожні сповіщення. 
Керівник територіального органу 
ДСНС



                         а
                                                                                        (підпис)                                  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
 М.П.
{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 165 від 23.02.2026}
