Додаток 4
до Правил безпеки 
в нафтогазодобувній промисловості
(пункт 1.12 глави 1 розділу V)
МІНІМАЛЬНІ ВІДСТАНІ 
між будівлями і спорудами об’єктів облаштування родовища нафтових і газових родовищ, м
	№ з/п
	Будівлі і споруди 
	Устя експлуатаційних нафтових і газліфтних свердловин 
	Устя нагнітальних свердловин 
	Замірні та сепараційні установки 
	Дотискувальні насосні станції (технологічні площадки) 
	Аварійні резервуари ДНС (типу РВС) 
	Установки попереднього скидання пластової води (УПС) 
	Печі і блоки вогневого нагрівання нафти 
	Факели аварійного спалювання газу 
	Свічі для скидання газу 
	Компресорні станції газліфта 
	Установки підготовки газу (УПГ) 
	Блоки газорозподільної апаратури, вузли обліку нафти і газу, керування засувками запускання та приймання 
	Кущові насосні станції системи підтримки пластового тиску (ППТ) блочні КНС (БКНС) 
	Водорозподільні пункти (ВРП), блоки напірної гребінки (БГ) 
	Дренажні, каналізаційні ємності
	Блоки для закачування хімреагентів, інгібіторів корозії та метанолу 
	Компресорні повітря 
	Апарати повітряного охолодження 
	Трансформаторні підстанції (ТП) напругою до 10 кВ 
і розподільні пристрої (РП) (відкриті, закриті) 
	Операторні, окремо розташовані шафи та блоки керування К і А 
	Вагон-будинок для обігрівання персоналу 
	Допоміжні будівлі (виробничо-побутовий блок, їдальня, складське приміщення для допоміжного обладнання, котельня) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	Устя експлуатаційних нафтових і газліфтних свердловин
	5
	5
	9
	30
	39
	39
	39
	100
	30
	39
	39
	9
	30
	9
	9
	9
	15
	30
	26\12
	24
	30
	39

	2
	Устя нагнітальних свердловин 
	6
	6
	9
	15
	24
	24
	24
	100
	30
	24
	24
	9
	15
	9
	9
	9
	15
	15
	25\12
	24
	30
	39

	3
	Замірні та сепараційні установки 
	9
	9
	+
	+
	15
	+
	15
	60
	30
	9
	9
	+
	9
	9
	9
	+
	9
	15
	25\12
	+++
	18
	39

	4
	Дотискувальні насосні станції 
(технологічні площадки) 
	30
	15
	+
	+
	15
	+
	15
	60
	80
	+
	+
	+
	15
	9
	9
	+
	9
	15
	+++
	+++
	18
	39

	5
	Аварійні резервуари ДНС (типу РВС) 
	39
	24
	15
	15
	+
	15
	30
	100
	15
	16
	15
	12
	15
	15
	+
	12
	30
	30
	+++
	+++
	39
	39

	6
	Установка попереднього скиду пластової води (УПС) 
	39
	24
	+
	+
	15
	+
	15
	60
	30
	+
	+
	+
	15
	9
	9
	+
	9
	15
	+++
	+++
	18
	39

	7
	Печі і блоки вогневого нагріву нафти 
	39
	24
	15
	15
	30
	15
	+
	60
	30
	18
	18
	15
	15
	15
	9
	15
	9
	9
	15
	9
	18
	39

	8
	Факели аварійного спалювання газу 
	100
	100
	60
	60
	100
	60
	60
	h\

фак
	h\

фак
	100
	100
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	100

	9
	Свічі для скидання газу 
	30
	30
	30
	30
	15
	30
	30
	h\

фак
	+
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	60
	100

	10
	Компресорні станції газліфта 
	39
	24
	9
	+
	15
	+
	18
	100
	30
	+
	9
	+
	15
	9
	9
	9
	9
	15
	+++
	++
	30
	30

	11
	Установки підготовки газу (УПГ) 
	39
	24
	9
	+
	15
	+
	18
	100
	30
	9
	+
	+
	15
	9
	9
	+
	9
	15
	+++
	+++
	30
	30

	12
	Блоки газорозподільної апаратури (БГРА), вузли обліку нафти й газу, керування засувками запускання і приймання куль 
	9
	9
	+
	+
	15
	+
	15
	60
	30
	+
	+
	+
	15
	9
	9
	9
	9
	15
	+++
	+++
	18
	30

	13
	Кущові насосні станції системи ППТ (КНС, БКНС) 
	30
	15
	9
	15
	15
	15
	15
	60
	30
	15
	15
	15
	+
	+
	9
	0
	9
	15
	+++
	+++
	9
	30

	14
	Водорозподільні пункти (ВРП), 
блоки напірної гребінки (БГ) 
	9
	9
	+
	9
	16
	9
	15
	60
	30
	9
	9
	9
	+
	+
	9
	9
	9
	15
	+
	+
	9
	30

	15
	Дренажні каналізаційні ємності 
	9
	9
	9
	9
	+
	9
	9
	60
	30
	9
	9
	9
	9
	9
	+
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	30

	16
	Блоки для закачування хімреагентів, інгібіторів корозії та метанолу 
	9
	9
	+
	+
	12
	+
	15
	50
	30
	9
	+
	9
	9
	9
	9
	+
	9
	15
	+
	+
	18
	30

	17
	Компресорні повітря 
	16
	15
	9
	9
	30
	9
	9
	60
	30
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	+
	+
	9
	9
	9
	9

	18
	Апарати повітряного охолодження 
	30
	15
	15
	15
	30
	15
	9
	100
	30
	15
	15
	15
	15
	15
	9
	15
	+
	+
	9
	9
	9
	9

	19
	Трансформаторні підстанції напругою до 10 кВ та РП відкриті і закриті 
	25\12
	25\12
	25\12
	+++
	+++
	+++
	15
	60
	80
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++
	9
	+++
	9
	9
	+
	+
	+++
	+++

	20
	Операторні, окремо розташовані шафи 
й блоки керування К і А 
	24
	24
	+++
	+++
	+++
	+++
	9
	60
	60
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++
	9
	+++
	9
	9
	+
	+
	++
	++

	21
	Вагон для обігрівання персоналу 
	30
	30
	18
	18
	39
	18
	18
	60
	60
	30
	30
	18
	9
	9
	9
	18
	9
	9
	+++
	++
	+
	++

	22
	Допоміжні будівлі 
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	100
	100
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	9
	9
	+++
	++
	++
	++




+

Відстані не нормуються.


++

Відстані приймаються відповідно до розділу ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затверджених наказом 





Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 квітня 2019 року № 104.

+++


Відстані приймаються відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476.
Примітки. 
1. 
У графі 19 відстані зазначені дробом: у чисельнику — до відкритих ТП і РП, у знаменнику — до закритих ТП і РП.


2. 
Відстань між устями окремо розташованої експлуатаційної і такої, що буриться, свердловини необхідно приймати не менше висоти бурової вишки плюс 10 м.


3. 
Відстань від устя свердловини до житлових вагончиків повинна бути не менше висоти вежі плюс 10 м.


4. 
Відстань від блока/складу паливно-мастильних матеріалів до будь-якої будівлі чи споруди, розташованої на буровому майданчику, повинна становити не менше ніж 20 м.
