Додаток 1 
до Порядку створення 
та функціонування фонду 
захисних споруд цивільного захисту 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України 
(пункт 12 розділу V)
АКТ 
оцінки стану готовності захисної споруди 
цивільного захисту
сховища, протирадіаційного укриття № _________________________________
                                                  (непотрібне закреслити)                                           (обліковий/інвентарний номер)
	_________________ 20___ року
	______________________________________________
(назва населеного пункту)


	
	________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, власне ім’я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди) 

	у присутності
	________________________________________________________________________________ 

(посада, власне ім’я, прізвище, керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту 

________________________________________________________________________________ 

(уповноваженої ним особи))*


проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) 

№ _______________________, розташованого за адресою: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

державної, комунальної, приватної форми власності, 
(непотрібне закреслити) 
що належить _____________________________________________________________________ 
(найменування власника: 
_________________________________________________________________________________ 
для захисних споруд приватної форми власності — суб’єкта господарювання, 
_________________________________________________________________________________ 
комунальної — органу місцевого самоврядування, 
_________________________________________________________________________________ 
державної — центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, 
_________________________________________________________________________________ 
установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)
балансоутримувач захисної споруди _________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи, організації)
За результатами проведеної оцінки встановлено:
1. Загальна характеристика захисної споруди __________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(клас сховища, група протирадіаційного укриття) 
місткістю на ______________ осіб, загальною площею ___________ кв. м __________________ 
_________________________________________________________________________________
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)
2. Загальний стан захисної споруди:

технічний ________________________________________________________________________
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) 
санітарний _______________________________________________________________________
(задовільний, незадовільний) 
загальний стан приміщень __________________________________________________________
                                                        (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) 
використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як ______________________________________________________________________________ 

3. Стан входів і аварійних виходів ___________________________________________________
                                                                       (кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, 
_________________________________________________________________________________ 
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються 
_________________________________________________________________________________ 
у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів** 
_________________________________________________________________________________ 
(цілі, справні, обслуговуються)
5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** _________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)
6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання** 
_________________________________________________________________________________ 
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, 
_________________________________________________________________________________ 
гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, 
_________________________________________________________________________________ 
втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів «відчинено-зачинено» 
_________________________________________________________________________________ 
на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)
7. Стан противибухових пристроїв**_________________________________________________
                                                                           (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший — який саме), кількість, 
_________________________________________________________________________________ 
пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)
8. Стан систем вентиляції, зокрема: 

повітропроводи ___________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, 
_________________________________________________________________________________
не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору — чистої вентиляції, жовтого — фільтровентиляції **, 
_________________________________________________________________________________ 
червоного — систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), 
покажчиків руху повітря) 
вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції ___________________________________
                                                                                                                       (передбачено / не передбачено проектом, 
_________________________________________________________________________________ 
наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, 
_________________________________________________________________________________ 
обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, 
наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з’єднаннях) 
електроручні вентилятори __________________________________________________________
                                                 (передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, 
_________________________________________________________________________________ 
встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, 
_________________________________________________________________________________ 
відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, 
не мають втрат повітря на з’єднаннях) 
протипилові фільтри (ФЯР)** _______________________________________________________
                                                             (не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, 
_________________________________________________________________________________ 
герметичні по контуру, не знімаються — приварені, знаходяться у ванні з мастилом)
фільтри-поглиначі (ФП)** __________________________________________________________
                                                          (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, 
_________________________________________________________________________________ 
змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо) 
герметичні клапани (ГК)** _________________________________________________________
                                                           (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,
_________________________________________________________________________________ 
пронумеровано згідно з екс плуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано) 
клапани надмірного тиску (КНТ)**___________________________________________________
                                                                    (наявність, кількість, справність, пронумеровано 
_________________________________________________________________________________ 
згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) 
прилад для виміру підпору повітря** _________________________________________________
                                                                           (наявність, стан (працює / не працює))
Система регенерації повітря** _______________________________________________________
                                                                   (передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті) 
фільтри (ФГ-70)** _________________________________________________________________
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, 
_________________________________________________________________________________ 
не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) 
_________________________________________________________________________________ 

регенеративні патрони (РП-100)** ___________________________________________________
                                                                         (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, 
                                                                                             цілісність, змонтовано 
_________________________________________________________________________________ 
правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) 
9. Стан системи водопостачання ____________________________________________________
                                                                   (централізоване водопостачання або інше джерело) 
запірна арматура __________________________________________________________________
                               (наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття 
_________________________________________________________________________________ 
та закриття, нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування) 
наявність покажчиків руху води _____________________________________________________
(є, немає)
безнапірні та напірні баки для питної води ____________________________________________
                                                                                               (передбачено / не передбачено проектом, герметичність, 
_________________________________________________________________________________ 
чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів, 
_________________________________________________________________________________ 
кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)
останні лабораторні дослідження якості питної води у баках 
_________________________________________________________________________________ 
(дата, результати) 
водопровідні труби ________________________________________________________________
                                            (передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,
_________________________________________________________________________________ 
пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано) 
інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) _______________________

_________________________________________________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об’єм)
10. Стан каналізаційної системи _____________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом) 
санвузли _________________________________________________________________________
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), 
_________________________________________________________________________________ 
стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано) 
труби каналізації __________________________________________________________________
                           (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, 
_________________________________________________________________________________ 
пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано) 
резервуари для збирання фекальних вод ______________________________________________ 
                                                                                      (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, 
_________________________________________________________________________________ 
герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, 
_________________________________________________________________________________ 
опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування) 
насоси відкачування: ______________________________________________________________
                                 (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), 
_________________________________________________________________________________ 
терміни останнього технічного обслуговування)
запірна арматура _________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття 
_________________________________________________________________________________ 
вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, 
останній термін обслуговування) 
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) 

(для неканалізованих захисних споруд) ______________________________________________ 
                                                                                    (наявність, тип, кількість, загальний об’єм, 
_________________________________________________________________________________ 
можливість очищення, справність, місце встановлення)
11. Справність системи опалення ____________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом) 
запірна арматура __________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів 
_________________________________________________________________________________ 
та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,
_________________________________________________________________________________ 
наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування) 
трубопроводи _____________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, 
_________________________________________________________________________________ 
пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)
12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення __________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, 
_________________________________________________________________________________ 
пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних 
_________________________________________________________________________________ 
кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб 
_________________________________________________________________________________ 
електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції) 
13. Справність систем зв’язку та оповіщення 
_________________________________________________________________________________ 
(наявність гучномовців, радіоточки, 
_________________________________________________________________________________ 
стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)
14. Стан заземлення електрообладнання ______________________________________________
(наявність, стан придатності) 
15. Стан гідроізоляції ______________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом) 
за зовнішніми ознаками ____________________________________________________________
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда 
_________________________________________________________________________________ 
затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної 
_________________________________________________________________________________ 
організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)
16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації ____________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) 
укомплектованість пожежних кранів _________________________________________________
труби систем пожежогасіння ________________________________________________________
                                                         (пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано) 
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння _______________________________
                                                                                                                                  (споруду укомплектовано 
________________________________________________________________________________
згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) 
наявність схеми евакуації __________________________________________________________
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди: ________________________________________________________________________
температура, відносна вологість у приміщенні ________________________________________
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан __________________________________
                                                                                                                    (термометра, гігрометра (психрометра), 
_________________________________________________________________________________ 
приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші — які саме)**, 
_________________________________________________________________________________ 
приладів виявлення радіоактивного забруднення — дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); 
індивідуальних дозиметрів)
18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 
_________________________________________________________________________________ 
(% від нормативу)
19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди __________________________________________________________
опис обладнання та майна __________________________________________________________
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення 
_________________________________________________________________________________
журнал перевірки стану захисної споруди _____________________________________________
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації 
_________________________________________________________________________________
план приведення захисної споруди у готовність _______________________________________
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання 
________________________________________________________________________________
правила користування вимірювальними приладами ____________________________________
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** _____________________________
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _______________________________
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _________________________________________
порядок провітрювання захисної споруди ____________________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ________________________________________________
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень 
_________________________________________________________________________________
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення: 

вентиляції (повітропостачання) _____________________________________________________
каналізації ______________________________________________________________________
водопостачання __________________________________________________________________
електропостачання _______________________________________________________________
опалення (теплопостачання) _______________________________________________________
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів ___________________
журнал перевірки стану готовності захисної споруди __________________________________
інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____________________________
порядок перевірки сховища на герметичність** _______________________________________
довідка про перевірку сховища на герметичність** ____________________________________
правила поведінки у захисній споруді _______________________________________________
список особового складу формування з обслуговування споруди ______________________________ функціональні обов’язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди 
________________________________________________________________________________
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням 
________________________________________________________________________________
20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди 
________________________________________________________________________________
21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди 
________________________________________________________________________________
22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** 
_________________________________________________________________________________
(проводилася (не проводилася), дата проведення)
23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС _________________________________________________________________
                                                     (чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення)) 
захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання__________________________________
                                                                                                                     (наявність, кількість, марка або шифр, 
_________________________________________________________________________________
зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, 
_________________________________________________________________________________ 
гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність 
_________________________________________________________________________________ 
написів «відкрито-закрито» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) 

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ___________________________________
                                                                                                                         (цілі, справні, обслуговуються) 
стан противибухових пристроїв _____________________________________________________
                                                                   (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший — який саме), кількість, 
_________________________________________________________________________________ 

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко) 

протипиловий фільтр (ФЯР)** ______________________________________________________
                                                                   (не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, 
_________________________________________________________________________________ 
герметичний по контуру, не знімається — приварений, знаходиться у ванні з мастилом) 
герметичні клапани (ГК) ___________________________________________________________
                                                     (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, 
_________________________________________________________________________________ 
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)
клапани надмірного тиску (КНТ) ____________________________________________________
                                                                      (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною 
_________________________________________________________________________________ 
схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) 
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _________________________
наявність піддонів під витратними паливними баками ___________________________________
стан маслопроводів ________________________________________________________________
                                                    (пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)
протипожежний стан приміщень ДЕС ________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ___________________________________
наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп _________________________________________________________________
наявність документації ДЕС: 

формуляр ДЕС ___________________________________________________________________
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ______________________________
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС ______________________________
інструкція з обслуговування ДЕС ___________________________________________________
журнал обліку роботи ДЕС _________________________________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС ____________________________________________
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату __________________________________
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС ________________________________
інформація щодо працездатності ДЕС: _______________________________________________
ДЕС розконсервовано ___________________________ ДЕС законсервовано _______________
                                                                                (дата)                                                                                        (дата) 
перевірка працездатності ДЕС ______________________________________________________
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах)) 
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям 
_________________________________________________________________________________ 
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)
24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) 
_________________________________________________________________________________ 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на ___________________________ сховище (протирадіаційне укриття) № __________
                                                            (дата)                                    (непотрібне закреслити) 
оцінюється як ______________________________________ до використання за призначенням 
(готове, обмежено готове, не готове)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***
_________________________________________________________________________________ 
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, 
_________________________________________________________________________________ 
доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, 
_________________________________________________________________________________ 
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням 
_________________________________________________________________________________ 
(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)
ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди*** __________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, 
_________________________________________________________________________________ 
обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,
_________________________________________________________________________________ 
реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)
Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _________________________ слід подати до* 
                                                           (число, місяць, рік) 
_________________________________________________________________________________ 
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, 
_________________________________________________________________________________ 
органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС) 
з поданням _______________________________________________________________________ 
(перелік необхідних документів)
Підписи осіб, які склали цей акт:

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту 

(уповноважена ним особа)

_____  _________________ 20___ року___________________


*
Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.


**
Тільки для сховищ.

***
Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.
