

Додаток 1
до Порядку та умов
ТИПОВЕ РІШЕННЯ
для забезпечення енергетичної стійкості закладу освіти
Загальні положення
1. Це типове рішення визначає орієнтовну структуру, функціональне призначення, допустиму варіативність, мінімальні технічні параметри, очікуваний результат та базові вимоги до застосування технічного рішення для забезпечення енергетичної стійкості закладу освіти.
2. Це типове рішення є технологічно нейтральним та не містить посилань на конкретні торговельні марки, виробників, моделі обладнання або інші характеристики, що можуть необґрунтовано обмежувати конкуренцію.
3. Типове рішення може реалізовуватися в закладі освіти в цілому або за окремими його компонентами для дооснащення наявного у закладі освіти обладнання і мереж, спрямованих на забезпечення енергетичної стійкості закладу освіти.
Функціональне призначення
4. Типове рішення спрямоване на забезпечення безперервної роботи критично важливого обладнання і мереж закладу освіти під час припинення або обмеження постачання електричної енергії з мереж загального користування (далі — критичні системи закладу освіти), зокрема:
1) системи освітлення основних освітніх приміщень і шляхів евакуації;
2) систем безпечного перебування учасників освітнього процесу в укриттях (освітлення, вентиляція, водопостачання, засоби зв’язку);
3) систем зв’язку, у тому числі засобів оповіщення;
4) мінімального обладнання харчоблоків (у частині критично необхідного функціонування для забезпечення процесу харчування);
5) обладнання, що використовується для забезпечення теплового режиму в приміщеннях у холодний період;
6) мінімально необхідної комп’ютерної, мережевої та мультимедійної техніки для організації освітнього процесу;
7) обладнання, що забезпечує функціонування пожежної та охоронної сигналізації.
Орієнтовна структура типового рішення
5. Орієнтовна структура типового рішення включає такі компоненти:
1) джерело резервного електроживлення, одне або у поєднанні з іншими: електрогенератор, фотоелектрична (сонячна) електростанція з необхідними перетворювачами та контролерами або інше технічно обґрунтоване джерело резервного електроживлення;
2) акумуляторна система зберігання електричної енергії та супутнє обладнання (інвертор, зокрема гібридний) з можливістю підключення такої системи до джерела резервного електроживлення;
3) система автоматичного або ручного перемикання навантажень (перемикач автоматичного введення резерву (АВР), розподільний пристрій);
4) системи вимірювання, моніторингу, захисту та безпечного підключення обладнання;
5) кабельна, комутаційна та допоміжна інфраструктура, необхідна для функціонування типового рішення;
6) елементи фізичного захисту, заземлення, грозозахисту, пожежної безпеки та технічної експлуатації, безпосередньо необхідні для безпечного функціонування типового рішення.
Допустима варіативність
6. Заклад освіти, орган місцевого самоврядування або інший засновник закладу освіти може передбачити варіативність типового рішення з урахуванням:
1) кількості учнів, фактичних умов організації освітнього процесу та змінності навчання;
2) технічних характеристик будівлі та електричних мереж закладу освіти;
3) фактичної потреби у потужності резервного електроживлення;
4) наявного обладнання для забезпечення енергетичної стійкості або компонентів типового рішення, що використовуються закладом освіти, з метою їх ефективного поєднання з компонентами, що придбаваються за рахунок субвенції;
5) місцевих особливостей, зокрема сезонних і кліматичних.
Мінімальні технічні параметри
7. Мінімальні технічні параметри типового рішення визначаються закладом освіти, органом місцевого самоврядування або іншим засновником закладу освіти з урахуванням договірної потужності приєднання закладу освіти, фактичної схеми електроживлення, переліку критичних систем закладу освіти, наявного резервного обладнання та технічного стану внутрішніх електричних мереж з дотриманням таких вимог:
1) номінальна потужність інверторного обладнання та/або іншого резервного джерела електроживлення повинна забезпечувати одночасне функціонування критичних систем закладу освіти з урахуванням їх фактичного електроспоживання, пускових струмів обладнання та технічного стану внутрішніх електричних мереж, при цьому орієнтовний діапазон номінальної потужності інверторного обладнання для типового рішення становить від 20 до 120 кВт, а застосування обладнання іншої потужності допускається за наявності технічного обґрунтування;
2) ємність системи зберігання електричної енергії визначається з урахуванням обсягу, необхідного для забезпечення не менше восьми годин функціонування критичних систем закладу освіти, та орієнтовно становить від 40 до 480 кВт·год, якщо інше не пов’язане з обґрунтованим фактичним електроспоживанням закладу освіти, наявністю додаткового резервного джерела живлення або технічними умовами експлуатації;
3) автономність роботи від мережі загального користування повинна забезпечувати функціонування критичних систем закладу освіти у режимі типового відключення електричної енергії на території розташування закладу освіти, але не менше восьми годин, якщо інше не обґрунтовано технічними умовами експлуатації або наявністю додаткового резервного джерела живлення;
4) тип акумуляторних батарей повинен базуватися на технологіях, придатних для безпечного використання у закладах освіти, з тривалим ресурсом експлуатації, зокрема на літій-залізо-фосфатній технології або іншій технології, еквівалентній за рівнем безпеки, ресурсу та стабільності роботи;
5) забезпечення можливості роботи у трифазній електричній мережі закладу освіти або інше технічно обґрунтоване рішення відповідно до фактичної схеми електроживлення закладу освіти;
6) забезпечення можливості підключення до зовнішньої електричної мережі та зарядження акумуляторних батарей від неї, а також можливість сумісної роботи (за технічної потреби) з наявним генератором або іншим резервним джерелом живлення;
7) наявність базових засобів моніторингу роботи обладнання, зокрема можливість відстеження стану заряду акумуляторних батарей, поточного навантаження, режиму роботи та основних аварійних або попереджувальних повідомлень;
8) обладнання повинно відповідати вимогам безпеки, технічним регламентам та національним стандартам, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, а його встановлення, підключення та введення в експлуатацію повинні здійснюватися з дотриманням вимог електробезпеки та пожежної безпеки;
9) підключення обладнання повинно здійснюватися відповідно до проектного або іншого технічно обґрунтованого рішення, що передбачає безпечну схему підключення, захист від зворотної подачі електричної енергії в мережу загального користування, належне заземлення, захисне вимкнення та інші необхідні заходи електробезпеки;
10) обладнання повинно бути сумісним з електричною мережею закладу освіти та з іншими компонентами типового рішення;
11) обладнання повинно мати технічну, експлуатаційну та гарантійну документацію українською мовою або з офіційним перекладом українською мовою, а також підтверджену можливість сервісного обслуговування на території України;
12) гарантійний строк на основне обладнання типового рішення повинен становити не менше трьох років, якщо інше не обґрунтовано технічними характеристиками відповідного обладнання, а технічні характеристики обладнання повинні враховувати ресурс акумуляторних батарей, умови їх безпечної експлуатації та можливість їх подальшої заміни, розширення або модернізації.
Очікуваний результат
8. Реалізація типового рішення (у цілому або за окремими компонентами) забезпечує:
1) можливість підтримання освітнього процесу за очною або за поєднанням очної (денної) та дистанційної форм здобуття освіти під час відключень електричної енергії від мереж загального користування шляхом забезпечення роботи критичних систем закладу освіти протягом не менше ніж восьми годин;
2) функціонування укриттів та інших систем безпечного перебування учасників освітнього процесу;
3) можливість виконання закладом освіти функцій пункту проведення національного мультипредметного тесту та/або пункту незламності;
4) підвищення стійкості закладу освіти до кризових ситуацій, повʼязаних із припиненням або обмеженням постачання електричної енергії.
Базові вимоги до застосування типового рішення
9. Застосування типового рішення (його окремих компонентів) здійснюється з дотриманням таких базових вимог:
1) попереднє обстеження закладу освіти на предмет фактичної потреби у посиленні енергетичної стійкості з урахуванням наявних компонентів та критичних систем закладу освіти;
2) забезпечення безпечного підключення обладнання, зокрема з дотриманням вимог законодавства у сфері електроенергетики, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки;
3) забезпечення передачі технічної та експлуатаційної документації, гарантійних документів, інструкцій з експлуатації закладу освіти або балансоутримувачу;
4) проведення базового інструктажу відповідальних працівників закладу освіти;
5) забезпечення подальшого утримання, належної експлуатації, технічного обслуговування та збереження обладнання згідно з вимогами Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2026 р. № 771
“Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти”.
