Додаток 1
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів	
НОРМИ І ОБСЯГ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ 
параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Таблиця 1. Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори (далі - трансформатори)
Найменування перевірки	Вид перевірки	Перелік питань та обладнання, які підлягають перевірці	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів		Види та обсяг вимірювань і випробувань силових трансформаторів, автотрансформаторів та масляних реакторів загального призначення повинні відповідати вказівкам, зазначеним в таблиці 1 додатка 2 до цих Правил		
2. Визначення умов увімкнення трансформатора	К2	Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт з повною або частковою заміною обмоток чи ізоляції, підлягають сушінню незалежно від результатів вимірювання.
Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт без заміни обмоток чи ізоляції, можуть бути увімкнені в роботу без підсушування чи сушіння, якщо показники масла й ізоляції обмоток відповідають вимогам, наведеним у таблиці 2 додатка 2 до цих Правил, а також за дотримання умов перебування активної частини у повітрі. Тривалість робіт, пов'язаних з розгерметизацією бака, повинна бути не більше ніж:
для трансформаторів на напругу до 35 кВ - 48 год. при відносній вологості до 75 % і 32 год. при відносній вологості до 85 %;
для трансформаторів на напругу 110 кВ і більше - 16 год. при відносній вологості до 75 % і 10 год. при відносній вологості до 85 %.
Якщо час огляду трансформатора перевищує вказаний, але не більше ніж у 2 рази, то має бути проведене контрольне підсушування трансформатора	Обсяг вимірювань і випробувань трансформаторів під час їх здавання на капітальний ремонт і після його завершення приймають згідно з пунктами 3-6, 9-19, 20, 21 цієї таблиці; додатково, у разі заміни обмоток трансформаторів, виконують визначення групи з’єднань, коефіцієнта трансформації за ГОСТ 3484.1-88 та випробування підвищеною напругою за ГОСТ 1516.3-96	
3. Вимірювання опору ізоляції:				
				
а) обмоток	К, П, М			
б) ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок	К, П	Опір ізоляції має бути не меншим ніж 0,5 МОм	Вимірювання проводиться за необхідності, у разі огляду або ремонту активної частини, мегаомметром на напругу 1000 В або 2500 В	
4. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	К,М			
5. Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц		Під час ремонту з повною заміною обмоток усіх типів трансформаторів випробування підвищеною напругою обов’язкове. Значення випробної напруги повинно дорівнювати встановленому підприємством-виробником.
Під час ремонту з частковою заміною ізоляції або під час реконструкції значення випробної напруги повинно дорівнювати 0,9 від встановленого підприємством-виробником. Випробування ізоляції обмоток під час експлуатації проводять згідно з інструкціями підприємства-виробника.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.	Під час капітальних ремонтів без заміни обмоток та ізоляції випробування ізоляції обмоток разом із вводами маслонаповнених трансформаторів не обов’язкове.
Випробування ізоляції сухих трансформаторів проводиться обов’язково. Значення випробної напруги приймається згідно з даними таблиці 5 додатка 2 до цих Правил	
6. Вимірювання опору обмоток постійному струму	К, М	Допускається відхилення виміряного значення опору обмоток трифазних трансформаторів в межах 2%, а для однофазних трансформаторів - не більше ніж 5% від значення опору, отриманого на відповідних відгалуженнях інших фаз, або паспортних значень опору за однакових температур, якщо немає особливих вказівок підприємства-виробника	Вимірювання проводиться на всіх відгалуженнях, якщо в паспорті підприємства-виробника немає інших вказівок	
7. Перевірка коефіцієнта трансформації	К	Допускається відхилення виміряного значення в межах 2% від значень, отриманих на відповідних відгалуженнях інших фаз, або від вихідних даних. Крім того, для трансформаторів з РПН різниця коефіцієнтів трансформації не повинна бути більшою від значення ступеня регулювання	Перевірка проводиться на всіх відгалуженнях перемикального пристрою	
8. Перевірка групи з'єднань обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів	К	Група з’єднань повинна відповідати зазначеній в паспорті трансформатора, а полярність виводів - позначенням на кришці трансформатора	Перевірка проводиться під час ремонту з частковою або повною заміною обмоток	
9. Вимірювання значення сили струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	К		Вимірювання під час експлуатації проводять під час комплексних випробувань трансформатора.
Значення сили струму і втрат НХ вимірюють за схемами, за якими їх вимірювали на підприємстві-виробнику	
10. Перевірка роботи перемикальних пристроїв типів РПН і ПБЗ	К, П	Контроль справності перемикальних пристроїв проводять згідно з типовими інструкціями або інструкціями підприємства-виробника		
11. Випробування бака на щільність	К	Після монтажу та ремонту трансформаторів випробування баків на щільність проводять тиском згідно з ГОСТ 3484.5-88, інструкціями підприємства-виробника та керівними документами на ремонт трансформаторів. Трансформатори без розширника і герметизовані на маслощільність не випробуються	Випробування проводиться тиском стовпа масла, висота якого над рівнем заповненого розширника приймається 0,6 м; для баків хвилястих і з пластинчатими радіаторами - 0,3 м. Тривалість випробування - не менше ніж 3 годин за температури масла не нижче ніж 10°C	
12. Перевірка пристроїв охолодження	К	Пристрої охолодження повинні бути справними і відповідати вимогам інструкцій підприємства-виробника	Перевірка проводиться відповідно до типових інструкцій і інструкцій підприємства-виробника	
13. Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	К, М	Перевірку повітроосушувача, установок азотного і плівкового захистів масла, термосифонного або абсорбційного фільтра під час капітального ремонту проводять згідно з інструкціями підприємства-виробника	Індикаторний силікагель повинен мати рівномірне блакитне забарвлення зерен. Зміна кольору зерен силікагелю на рожевий свідчить про його зволоження	
14. Фазування трансформаторів	К	Чергування фаз повинно збігатися	Фазування проводиться після капітального ремонту, а також після змін у первинних колах	
15. Випробування трансформаторного масла:				
а) з бака трансформатора	К, П, М		Випробування проводяться:
після капітальних ремонтів трансформаторів;
у силових трансформаторів потужністю більше 630 кВА на напругу 6 кВ - 35 кВ - не рідше одного разу на 3 роки, а трансформаторів, що працюють без термосифонних фільтрів, - не рідше ніж один раз на 2 роки;
у силових трансформаторів на напругу 110 кВ і вище - один раз на 3 роки та після спрацьовування газового реле на сигнал.
У трансформаторів потужністю до 630 кВ•А проба масла не відбирається. У разі незадовільних характеристик ізоляції здійснюються роботи з відновлення ізоляції, заміни масла та силікагелю у термосифонних фільтрах. У трансформаторах на напругу 110 кВ і вище, а також у трансформаторах з пристроєм РПН проводиться хроматографічний аналіз розчинених у маслі газів.
Контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 46.302 та СОУ-Н ЕЕ 46.501.
Випробування проводиться після певної кількості перемикань, зазначених в інструкції з експлуатації даного перемикача, але не рідше ніж один раз на рік	
б) з бака контактора РПН (відокремленого від масла трансформатора)	К, П, М	Масло слід замінювати:
коли значення пробивної напруги нижче ніж:
25 кВ у контакторах з ізоляцією на напругу 10 кВ;
30 кВ - з ізоляцією на напругу 35 кВ,
35 кВ - з ізоляцією на напругу 110 кВ;
якщо в маслі виявлена вода (визначення якісне) або механічні домішки (визначення візуальне)		
16. Вимірювання значення опору короткого замикання (КЗ)	К, М	Значення опору КЗ (Zк) вимірюється перед першим увімкненням та після капітального ремонту трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, потужністю 63 МВ•А і вище. Значення Zк приймають за базове. Значення Zк не повинно відрізнятися більше ніж на 3% від базового або на 5% від вирахуваного за паспортом на однакових відгалуженнях обмоток, якщо інші значення не вказані в документації підприємства-виробника	Під час експлуатації вимірювання проводять після протікання через обмотки трансформатора струму КЗ силою 70 % і більше від допустимого за стандартами і ТУ, а також під час комплексного визначення необхідності капітального ремонту	
17. Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом на номінальну напругу	К	У процесі 3-5-разового увімкнення трансформатора на номінальну напругу і витримки під напругою протягом часу не менше ніж 30 хв. не повинно бути явищ, що свідчать про незадовільний стан трансформатора	Трансформатори, змонтовані за схемою блока з генератором, рекомендується вмикати в мережу з підняттям напруги від нуля	
18. Випробування вводів	К, М	Проводиться відповідно до таблиці 9 додатка 1 до цих Правил		
19. Перевірка вбудованих трансформаторів струму (ТС)	К, М	Проводиться відповідно до таблиці 20 додатка 1 до цих Правил		
20. Перевірка дії допоміжних елементів	К, П, М	Перевірку засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища, дії газового і захисного реле РПН, стрілкового маслопокажчика, запобіжного і відсічного клапанів, термоперетворювачів опору проводять згідно з інструкціями підприємства-виробника		
21. Оцінювання вологості твердої ізоляції	К, М	Оцінювання вологості проводять для трансформаторів на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ•А і більше. При цьому необхідно також враховувати вказівки пункту 8. 16 СОУ-Н ЕЕ 20.302		
22. Перевірка запобіжних пристроїв	К	Перевірку запобіжного і відсічного клапанів, а також запобіжної (вихлопної) труби проводять згідно з інструкціями підприємства-виробника		

__________
Примітки:	
К - для:
трансформаторів на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ•А і більше, головних трансформаторів електростанцій та підстанцій,основних трансформаторів власних потреб електростанцій і реакторів - перший раз не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію, а надалі - залежно від стану цього обладнання згідно з рішенням технічного керівника споживача;
решти трансформаторів і реакторів - відповідно до місцевих інструкцій та залежно від терміну експлуатації.	
	П - для:
трансформаторів і автотрансформаторів з РПН - щорічно. Позачергові випробування пристроїв РПН проводять після кількості перемикань, яка встановлена інструкцією підприємства-виробника;
трансформаторів без РПН, реакторів, головних трансформаторів електростанцій і підстанцій, основних і резервних трансформаторів власних потреб - один раз на 3 роки;
трансформаторів, які експлуатуються в зонах підвищеного забруднення, - згідно з місцевими інструкціями;
системи охолодження типів Д, ДЦ і Ц - щорічно;
решти трансформаторів - не рідше одного разу на 6 років.	
	М - проводиться у терміни, установлені системою ТОР.	
	Випробування трансформаторного масла слід проводити відповідно до вказівок, наведених у пункті 15 цієї таблиці.	
		
	2. Випробування за пунктами 2, 4, 9 - 13, 15, 16, 18-22 цієї таблиці для сухих трансформаторів усіх потужностей не проводяться.	
		
Таблиця 2. Напівпровідникові перетворювачі (далі - перетворювачі)
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання опору ізоляції струмовідних частин	К, М	Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 5 МОм	Проводяться в холодному стані і за незаповненої системи охолодження для силової частини мегаомметром на напругу 2500 В, для кіл вторинної комутації - мегаомметром на напругу 1000 В. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з роз’ємів	
2. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц ізоляції струмовідних частин відносно корпусу та кіл, не пов’язаних між собою	К, М	Значення випробної напруги наведені в таблиці 7 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість випробування 1 хв.	Силові кола змінної і постійної напруг на період випробування повинні бути електрично з’єднані. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з роз’ємів	
3. Перевірка режимів роботи силових напівпровідникових приладів:				
а) вимірювання значення опору «анод-катод» на всіх тиристорах (перевірка відсутності пробою)	К, П, М	Відхилення від середньоариф-метичного значення опору не більше ніж на 10%	Вимірюється омметром	
б) перевірка відсутності обриву у вентилях (вимірювання прямого і зворотного падіння напруги на вентилях)	К, М	Значення падіння напруги на вентилях повинно бути в межах даних, вказаних підприємством-виробником	Вимірюється вольтметром або осцилографом за умови граничного значення сили струму перетворювача	
в) перевірка цілісності плавких вставок запобіжників	К, М	Значення опору не нормується	Вимірюється омметром	
г) вимірювання розподілення струмів між паралельними вітками тиристорів або вентилів	К, П, М	Відхилення від середньо-арифметичного значення сили струму не більше ніж на 10%	Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму	
ґ) вимірювання розподілення напруги між послідовно включеними тиристорами і вентилями	К, П, М	Відхилення від середньоарифметичного значення напруги не більше ніж на 20%	Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму	
д) вимірювання розподілення струмів між паралельно увімкненими перетворювачами	К, П, М	Відхилення від середнього розрахункового значення струму через перетворювач не більше ніж на 10%	Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму	
е) вимірювання розподілення струмів між гілками однойменних плечей паралельно ввімкнених перетворювачів	К, П, М	Відхилення від середнього розрахункового значення струму гілки однойменних плечей не більше ніж на 20%	Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму	
4. Перевірка трансформаторів агрегату (крім вимірювання опору обмоток)	К, М	Проводиться відповідно до пунктів 2-19 таблиці 1 цього додатка та інструкцій підприємств-виробників		
5. Вимірювання значення опору обмоток агрегату трансформатора (випрямного, послідовного та ін.)	К	Допускається відхилення від початкових даних у межах ±5%	Показники вимірювань повинні бути приведені до температури вихідних даних	
6. Перевірка системи керування тиристорами	К, П, М	Діапазон регулювання випрямленої напруги повинен відповідати вимогам підприємства-виробника	Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємства-виробника	
7. Перевірка системи охолодження тиристорів і вентилів	К, П, М	Виконуються гідравлічні випробування підвищеним тиском води. Значення тиску та час випробування повинні відповідати нормам підприємства-виробника	Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємства-виробника	
8. Знімання робочих регулювальних та динамічних характеристик	К	Відхилення від заданих характеристик повинні залишатися в межах, установлених підприємством-виробником	Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємства-виробника	
9. Перевірка температури силових тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювача	К, М	Значення температури не повинно перевищувати допустимі значення згідно з вимогами підприємства-виробника	Перевірку рекомендується виконувати за допомогою тепловізора	
10. Перевірка захисту агрегатів на напругу до 1 кВ	К, П, М	Проводиться відповідно до пункту 3 таблиці 27 цього додатка		

__________
Примітка.	К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.	
Таблиця 3. Силові конденсатори
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Зовнішній огляд	К, П	Перевіряється відсутність течі просочувальної рідини, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу	З експлуатації знімаються конденсатори, що мають краплинну течу, яку не можна усунути, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу	
2. Вимірювання опору ізоляції	К	Значення опору ізоляції між виводами і корпусом конденсатора не нормується, але воно має бути не меншим ніж 100 МОм.
Вимірювання опору ізоляції ізолюючих фарфорових підставок конденсаторів проводиться відповідно до пункту 2 таблиці 8 цього додатка	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Вимірювання значення ємності конденсатора	К, М	Допускається відхилення значення ємності від вихідних даних:
не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 10 % для косинусних конденсаторів;
не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 15 % для конденсаторів поздовжньої компенсації; не більше ніж на плюс 5 % та не менше ніж на мінус 5 % для конденсаторів зв’язку та конденсаторів - подільників напруги, якщо інші значення не вказані в документації підприємства-виробника		
4. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою, значення випробної напруги та тривалість її прикладання визначають за інструкціями підприємства-виробника	Випробування відносно корпусу проводиться при перемкнутих виводах конденсатора. Випробування конденсаторів відносно корпусу, що мають один вивід, з’єднаний з корпусом, не проводяться	
	К		Вимірювання проводяться на конденсаторах зв’язку, відбору потужності та конденсаторах для подільників напруги	
6. Випробування батареї конденсаторів	К	Випробування проводять трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значення сили струму кожної з фаз	Значення сили струму в різних фазах не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 5%	

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.	
	2. Вимірювання проводяться для:
косинусних конденсаторів під час капітального ремонту, але не рідше ніж один раз на 8 років, якщо інше не передбачене інструкцією підприємства-виробника;
конденсаторів зв’язку та відбору потужностей - за результатами огляду та за необхідності;
подільників напруги - під час капітального ремонту обладнання або розподільної установки (РУ);
конденсаторів подовжньої компенсації - у перші 2 роки експлуатації - щорічно, у подальшому - один раз на 3 роки.	
Таблиця 4. Акумуляторні батареї
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка ємності відформованої АБ	К, П	Ємність, яка приведена до температури 20°С, повинна відповідати даним підприємства-виробника	У разі зниження ємності батареї до значення 70 % від номінальної її необхідно відновити. За неможливості відновлення батарея підлягає заміні.
Визначення фактичного значення ємності АБ електростанції - не рідше одного разу на 2 роки, підстанції - за необхідності.
Перевірка напруги АБ поштовховими струмами - щорічно	
2. Перевірка густини електроліту в кожному елементі батареї відкритого типу	К, М		Температура електроліту під час зарядження не повинна перевищувати 40°С для акумуляторів типу СК і 45°С для акумуляторів типу СН	
3. Хімічний аналіз електроліту	К, М	Вимоги до сірчаної кислоти і електроліту наведені в таблиці 8 додатка 2 до цих Правил	Проводиться один раз на рік за пробами, взятими з контрольних елементів	
4. Вимірювання значення напруги кожного елемента батареї	К, М	Значення напруги елементів, що відстають, в кінці контрольного розряду не повинні відрізнятися більше ніж на 2 % від середньо-арифметичного значення напруги решти елементів, а кількість елементів, що відстають, не повинна перевищувати 3 % від їх загальної кількості.
Значення напруги кожного елемента батареї, що працює в режимі підзарядження, повинно бути 2,2 ± 0,05 В	Значення напруги в кінці розряду встановлюється у стандарті або технічних умовах на акумулятор (батарею) конкретного типу	
5. Вимірювання значення опору ізоляції батареї	К, М	Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж:
15 кОм за напруги 24 В;
25 кОм за напруги 48 В;
30 кОм за напруги 60 В;
50 кОм за напруги 100 В;
100 кОм за напруги 220 В		
6. Вимірювання висоти осаду (шламу) у кожному елементі батареї	М	Між поверхнею осаду і нижнім краєм позитивних пластин повинен бути вільний простір не менше ніж 10 мм		
7. Перевірка працездатності АБ на підстанціях, ТЕС та ВРУ електростанцій в режимах поштовхових струмів	М	Значення напруги на виводах АБ за вимкнутого підзарядного агрегату та розрядки батареї протягом не більше ніж 5с найбільшою можливою силою струму (кратністю не більше ніж 2,5 значення сили струму одногодинної розрядки) не повинно знижуватися більше ніж на 0,4 В на один елемент від напруги в момент, що передує поштовху струму. Результати вимірювання порівнюють з попередніми	Рекомендується виконувати один раз на рік. Перевірка виконується тільки на тих енергооб’єктах, де є споживачі, які можуть викликати потужні поштовхові навантаги на АБ	

__________
Примітки:	1. К, П та М проводяться у терміни, установлені системою ТОР, при цьому хімічний аналіз електроліту проводиться один раз на рік.	
	2. Визначення фактичної ємності АБ електростанції - не рідше одного разу на 2 роки, підстанції - за необхідності.	
	3. Інші перевірки (щільність, осад, вимірювання значення напруги тощо) - згідно з місцевими інструкціями.	
	4. Перевірка напруги АБ поштовховими струмами - щорічно.	
Таблиця 5. Кабельні лінії
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ)	К,П	Виконують до початку високовольтних випробувань, після монтажу, перемонтажу муфт або перез’єднання жил кабелю (за необхідності)	Обов’язковим є вимірювання перехідного опору електричного контакту між наконечником і жилою кабелю	
2. Вимірювання значення опору ізоляції:	К, П	Тривалість вимірювання 1 хв.	Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2500 В до і після випробувань підвищеною напругою.
Мета випробування - встановити відсутність КЗ в кабелі	
а) кабелі напругою понад 1 кВ		Значення опору ізоляції не нормується (порівнюється з попереднім значенням).		
б) кабелі напругою до 1 кВ		Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм		
3. Випробування підвищеною напругою:	К, П		Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.
Дозволяється проводити випробування ізоляції кабелів напругою 110 кВ - 150 кВ шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу. Тривалість випробування визначають за згодою споживача і підприємства-виробника, але не більше ніж 24 год.
У період випробування кожної фази, періодично і на останній хвилині випробування за показами міліамперметра визначають значення струму витоку. Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази. Абсолютне значення струму витоку не є бракувальним показником. КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: КЛ з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ - 300 мкА, напругою 20 кВ - 35 кВ - 800 мкА, за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5. Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою 3 кВ - 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі значення струму витоку не повинні перевищувати 2 мкА - 3 мкА на 1 кВ значення випробної напруги. При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8-10 за умови, що абсолютні значення струму не перевищують допустимі.
За наявності в мережі 6 кВ - 35 кВ засобів неперервного діагностування стану ізоляції силових кабелів під робочою напругою (наприклад, за частковими пробоями) випробування кабелів можуть проводитися лише у разі незадовільних результатів їх контролю під робочою напругою.
Допускається розпорядженням технічного керівника споживача за погодженням з електропередавальною організацією (основним споживачем) встановлювати інші значення випробної напруги та періодичності випробувань:
для живильних КЛ з кількістю з’єднувальних муфт, більшою ніж 10 на 1 км довжини;
для КЛ напругою 6 кВ - 35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років;
для кабелів, які підлягають реконструкції та виведенню з роботи в найближчі 5 років.
Позапланові випробування проводяться після проведення ремонтних робіт на КЛ	
а) випробування випрямленою напругою		Значення випробної випрямленої напруги приймають згідно з таблицею 9 додатка 2 до цих Правил, з урахуванням місцевих умов роботи силових КЛ.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 5 хв.		
б) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми „косинусний прямокутник”	К, П	Значення випробної змінної напруги наведені в таблиці 10 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 15 хв.
Ці випробування рекомендується проводити замість випробування підвищеною випрямленою напругою (особливо для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену) на підставі аналізу технічної можливості, за рішенням технічного керівника споживача.		
в) періодичність випробувань підвищеною напругою		Періодичність випробування КЛ встановлюється відповідно до таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.		
4. Контроль ступеня осушення вертикальних ділянок кабелю	М	Різниця нагрівання між окремими точками не повинна перевищувати 2°С - 3°С з урахуванням температури зовнішнього повітря. Періодичність контролю визначають на підставі рекомендації підприємства-виробника кабельної продукції	Виконують для кабелів напругою 20 кВ - 35 кВ, ізоляцію яких просочено в’язкою сполукою, згідно із СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509, вимірюванням і порівнянням температури нагрівання оболонок у різних точках вертикального відрізка кабелю	
5. Вимірювання значення блукаючих струмів у КЛ	М	Під час експлуатації КЛ вимірюють значення потенціалів і струму на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри електрозахисту		
6. Визначення хімічної корозії КЛ	М	Оцінку корозійної активності ґрунтів і природних вод рекомендується здійснювати за даними хімічного аналізу середовища або методом втрати ваги металу згідно з місцевими інструкціями	Проводиться, якщо має місце пошкодження кабелів корозією і немає відомостей про корозійні умови траси. Корозійну активність ґрунтів оцінюють по відношенню до алюмінієвих і стальних оболонок кабелів згідно з нормами та методами визначення агресивності середовища відносно алюмінієвої та стальних оболонок електричних кабелів (ГКД 34.20.507)	
7. Вимірювання значення навантаги і перевантаження КЛ	М	Значення навантаги і переван-таження кабелів мають відповідати вимогам цих Правил і вимогам підприємств-виробників	Необхідно проводити в період максимальної навантаги лінії	
8. Вимірювання температури КЛ	М	Температура кабелів не повинна перевищувати допустимих значень	Вимірюють згідно із вказівкою місцевих інструкцій на відрізках траси, на яких можливі перегрівання кабелів, за допомогою приладів інфрачервоної техніки	
9. Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену підвищеною випрямленою напругою	К, П	Випробується випрямленою напругою 5 кВ.
Випрямлену напругу прикладають між металевою оболонкою (екраном) і землею.
Тривалість випробування 1 хв.	Випробування проводять через рік після введення до експлуатації, а надалі - через кожні 3 роки.
Випробування доцільно також виконувати для кабелів усіх типів ізоляції, які мають пластмасову оболонку для оцінювання її цілісності	
10. Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями	М	Нерівномірність значень сили струму розподілу між одножильними кабелями має бути не більшою ніж 10% (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз).
Виконують за результатами контрольних вимірювань сили струму та в разі різкої зміни режимів роботи мережі		

__________
Примітки:	1. Періодичність випробувань КЛ наведена в таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.	
	2. Випробування масла з маслонаповнених кабелів - через рік після введення до експлуатації, далі - через 3 роки, а в подальшому - один раз на 6 років.	
Таблиця 6. Повітряні лінії електропередавання
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка охоронних зон повітряних ліній (ПЛ)	П, М	Перевірка траси ПЛ:
ширина просіки;
висота дерев і кущів під ПЛ та біля просіки;
протипожежний стан траси.
Вимоги до просіки повинні відповідати вимогам ПУЕ. Періодичність оглядів визначається виробничими інструкціями		
2. Контроль опор та їх елементів:	К, П, М			
а) контроль положення опор		Допустимі значення відхилення опор та їх елементів наведено в таблиці 12 додатка 2 до цих Правил.		
б) контроль заглиблення опор у ґрунті		Заглиблення залізобетонних опор у ґрунт повинно відповідати проектним рішенням.
Перевірку необхідно провести на 20 % проміжних опор та на всіх складних опорах.		
в) контроль стану фундаментів опор		Допуски на розміщення збірних фундаментів наведені в таблиці 13 додатка 2 до цих Правил.
Перевірку необхідно провести на 2 - 3 % від загальної кількості опор.
Дефекти та тріщини фундаментів і відхилення розміщення анкерних болтів не повинні перевищувати значень, наведених у СОУ-Н ЕЕ 20.502 та ГКД 34.20.503		
г) контроль відтяжок опор		Значення тяжіння при відхиленні опор у межах допустимого не повинно відрізнятися від проектного більше ніж на 20 %.
Зменшення перерізу троса відтяжки не повинно перевищувати 10 %.	Вимірювання проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.502	
ґ) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок		Розміри тріщин, наскрізних отворів і значення прогинів стійок опор повинні відповідати вимогам НД. Граничні значення прогинів та розміри дефектів залізобетонних стояків і приставок наведені у таблиці 14 додатка 2 до цих Правил.		
д) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор		Граничні значення допусків для прогинів елементів металевих опор та металевих деталей залізобетонних опор ПЛ напругою 35 кВ і вище становлять:
траверса опори 1:300 від довжини траверси;
стояк або підкіс металевої опори 1:750 від довжини стояка, але не більше 20 мм;
поясні кутники металевих опор 1:750 від довжини елемента.
Відношення зменшеного перерізу металевого елемента (за рахунок корозії) до проектного значення перерізу не повинно бути менше ніж:
0,9 для несучих елементів;
0,8 для ненесучих елементів;
0,7 для косинок.		
е) контроль дерев’яних деталей опор		Вимірюються глибина та розміри зовнішнього і внутрішнього загнивання деталей опор	Контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.502 та ГКД 34.20.503	
3. Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури:	К, П, М			
а) вимірювання відстаней від проводів і тросів		Відстані від проводів і тросів до поверхні землі та до різних об’єктів і споруд повинні відповідати вимогам ПУЕ.		
б) контроль стріл провисання проводів		Стріла провисання не повинна відрізнятися від передбаченої проектом більше ніж на 5 %.
Різниця стріл провисання між проводами різних фаз не повинна перевищувати 10 % від проектного значення стріли провисання.		
в) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів		Допустиме зменшення площі перерізу проводів і грозозахисних тросів приймається у відповідності до СОУ-Н ЕЕ 20.502.		
г) контроль з’єднань проводів та грозозахисних тросів		Проводиться згідно з таблицею 7 цього додатка	Тепловізійний контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007	
4. Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ)	П, М	Контроль відстаней від ОКГТ до проводів, стану заземлювальних спусків арматури ОКГТ і відсутності пошкоджень кабелю в місцях кріплення затискачів		
5. Контроль ліній напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами	К, М	Контроль стану ізоляції проводів, підтримувальних затискачів і захисних кожухів на з’єднувальних та відгалужувальних затискачах.
Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм на 1 км	Вимірювання опору ізоляції проводиться між фазними жилами та між фазними і додатковими жилами мегаомметром на напругу 1000 В	
6. Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок	К, М	Контроль фарфорових ізоляторів проводиться згідно з таблицею 8 цього додатка.
Розподіл напруги між підвісними фарфоровими ізоляторами гірлянд ПЛ напругою 35 кВ - 110 кВ наведений в таблиці 15 додатка 2 до цих Правил.
Тепловізійний контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577. Контроль скляних ізоляторів проводиться зовнішнім оглядом	Контроль ізоляторів під робочою напругою проводиться за допомогою вимірної штанги або штангою з постійним іскровим проміжком	
7. Перевірка заземлювальних пристроїв	П, К, М	Проводиться згідно з таблицею 25 цього додатка		
8. Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків	К, М	Проводиться згідно з таблицею 18 цього додатка		
9. Перевірка обмежувачів перенапруги	К, М	Проводиться згідно з таблицею 17 цього додатка		
10. Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ			Проводиться також після робіт на ПЛ, які могли призвести до порушення симетричності ємностей	

__________
Примітки:	К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.	
	Періодичність перевірки елементів ПЛ:
перевірка загнивання деталей дерев’яних опор: перший раз - через 6 років після введення ПЛ в експлуатацію, а в подальшому - не рідше ніж один раз на 3 роки, а також перед підйомом на опору і перед заміною деревини;
перевірка стану антикорозійного покриття металевих опор, траверз, металевих наголовників залізобетонних підножників, анкерних болтів відтяжок, відтяжок в цілому та тросів з вибірковим розкриттям ґрунту - не рідше ніж один раз на 6 років;
перевірка стану залізобетонних опор і приставок - не рідше ніж один раз на 6 років;
перевірка електричної міцності підвісних ізоляторів (крім скляних, стрижневих і штирьових) штангою або іншим способом - в перший рік експлуатації і в подальшому - не рідше ніж один раз на 6 років. Якщо ПЛ контролюється тепловізором, то перевірку один раз на 6 років дозволено не проводити;
перевірка стану болтових з’єднань проводів ПЛ напругою 35 кВ і вище електричними вимірами - один раз на 6 років. Електричні виміри з’єднань проводів, які виконані зварюванням, скруткою, обтиском і опресовуванням, проводити не потрібно. Якщо ПЛ контролюється тепловізором, то перевірку один раз на 6 років дозволено не проводити;
вимірювання опору заземлення опор і тросів, а також повторних заземлювань нульового проводу - згідно з таблицею 25 цього додатка;
вимірювання опору петлі «фаза-нуль» на ПЛ напругою 0,4 кВ - під час прийняття в експлуатацію, після підключення нових споживачів, але не рідше ніж один раз на 6 років.	
Таблиця 7. Контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка болтових контактних з’єднань:	К	Періодичність контролю - не рідше одного разу на 6 років.	Проводиться вибірково на 2 % - 3 % з’єднань.	
а) контроль затягування болтів		Перевірка проводиться згідно з інструкцією з їх монтажу (відповідно до типу застосовуваних затискачів).		
б) вимірювання перехідних опорів		На ПЛ опір ділянки проводу із з’єднувачем не повинен перевищувати більше ніж у 2 рази опір ділянки проводу без з’єднувача такої ж довжини; для з’єднувачів на підстанції співвідношення вимірюваних опорів повинно бути не більшим ніж 1,2	Вимірювання опору болтових контактних з’єднань проводиться:
на ПЛ напругою 35 кВ і вище з неізольованим проводом;
на шинах і струмопроводах з номінальною силою струму 1000 А і вище;
на шинах ВРУ 35 кВ і вище.
У разі задовільних результатів тепловізійного контролю вимірювання перехідних опорів можна не проводити	
2. Контроль зварних контактних з’єднань:	К			
а) виконаних із застосуванням термітних патронів				
б) жорстких збірних та з’єднувальних шин		У зварному з’єднанні не повинно бути тріщин, пропалень кратерів, непроварення зварного шва більше ніж 10% його довжини та глибини, більшої ніж 15% товщини зварюваного металу. Сумарне значення непроварень, підрізів, газових пор і вольфрамових включень у шви зварюваних алюмінієвих шин повинно бути не більше ніж 15% товщини зварюваного металу		
3. Контроль опресованих контактних з’єднань	К	Діаметр і довжина опресованої частини затискача повинні відповідати технологічним вказівкам з монтажу. На поверхні затискача не повинно бути тріщин, корозії та механічних пошкоджень	Стальне осердя опресованого з’єднувального затискача не повинно зміщуватися відносно симетричного положення більше ніж на 15% довжини частини проводу, який пресується	
4. Контроль контактних з’єднань з овальними з’єднувальними затискачами	К	Розміри з’єднувальних затискачів повинні відповідати технологічним вказівкам з їх монтажу. На поверхні затискачів не повинно бути тріщин, механічних пошкоджень, а на сталевих з’єднувальних затискачах - корозії	Кількість витків скрутки затискачів сталеалюмінієвих і мідних проводів, що скручуються, повинна бути не менше ніж чотири і не більше ніж чотири з половиною витків, а для затискачів типу СОАС-95-3 у разі з’єднання проводів марки АЖ 70/39 - не менше п’яти і не більше п’яти з половиною витків	

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР; К - під час капітального ремонту РУ, але не рідше ніж один раз на 8 років.	
	2. Контактні з’єднання всіх виконань можна контролювати за допомогою тепловізора.	
Таблиця 8. Підвісні та опорні ізолятори
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Контроль зовнішнього стану	К, М	Допустимі значення площі та глибини сколів ізоляторів зазначені у таблиці 16 додатка 2 до цих Правил.
Відхилення колонки ізолятора від вертикалі не повинно перевищувати 2 мм		
2. Вимірювання значення опору ізоляції підвісних та опорних багатоелементних ізоляторів	К, М	Значення опору кожного підвісного ізолятора або кожного елемента багатоелементного ізолятора повинен бути не менше ніж 300 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:	К, М			
опорних одноелементних ізоляторів внутрішньої і зовнішньої установок;		Тривалість випробування 1хв.
Значення випробних напруг наведені в таблиці 17 додатка 2 до цих Правил.		
опорних багатоелементних і підвісних ізоляторів		Знову установлені опорні багатоелементні штирьові та підвісні ізолятори необхідно випробувати підвищеною напругою 50 кВ частоти 50 Гц, яку прикладають до кожного елемента ізолятора		
4. Контроль ізоляторів за допомогою штанги		Під час контролю за допомогою штанги ізолятор бракується, якщо на нього припадає напруга, значення якої менше за вказане в таблицях 15 та 18 додатка 2 до цих Правил	Поелементна сума напруг на гірляндах та опорних ізоляторах не повинна відрізнятися від фазної напруги установки більше ніж на плюс 10 % та менше ніж мінус 10% для ізоляторів, змонтованих на металевих конструкціях, та більше ніж на плюс 20 % та менше ніж мінус 20 % на дерев’яних конструкціях і опорах.
Контроль проводиться під робочою напругою за температури навколишнього повітря не менше ніж 5°С за допомогою вимірювальної штанги або штанги з постійним іскровим проміжком	
5. Контроль опорно-стрижневих ізоляторів ультразвуковим методом	К, М		Контроль проводиться згідно з діючою методикою та місцевими інструкціями	

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.	
	2. К -- для опорних і підвісних фарфорових ізоляторів під час капітального ремонту РУ, але не рідше ніж один раз на 8 років; штирьових ізоляторів 6 кВ - 35 кВ, крім ШТ-35 (ОНШ 35/1000), - один раз на 3 роки, ізоляторів ШТ-35 - щорічно.	
Таблиця 9. Вводи і прохідні ізолятори
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції	К, М	Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 500 МОм	Вимірюється значення опору ізоляції вимірювальної та останньої обкладок вводів з паперово-масляною ізоляцією відносно з’єднувальної втулки. Вимірювання проводяться мегаомметром на напругу 2500 В	
	К, М			
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги для вводів, які випробуються окремо, наведені в таблиці 21 додатка 2 до цих Правил.
Вводи, установлені на силових трансформаторах, випробуються разом з обмотками трансформаторів за нормами, прийнятими для силових трансформаторів	Тривалість випробування для вводів, що випробуються разом з обмотками трансформаторів, а також для вводів і прохідних ізоляторів з основною фарфоровою, паперово-масляною та масляною ізоляцією - 1 хв., для вводів та ізоляторів з органічних твердих матеріалів і кабельних мас - 5 хв.	
4. Перевірка ущільнення вводів	К		Під час випробування не повинно бути ознак протікання масла та зниження випробувального тиску. Допускається зниження тиску за час випробувань не більше ніж на 5 кПа	
5. Випробування масла з маслонаповнених вводів	К, М		Періодичність хроматографічного контролю масла із вводів проводиться один раз на 3 роки	
6. Перевірка манометра	М	Манометр перевіряється в герметичних вводах порівнянням його показів з показами манометра, який атестувався. Допустиме відхилення показів манометра від атестованого повинно становити не більше ніж 10 % верхньої межі вимірювань	Перевірка проводиться в трьох оцифрованих точках шкали: на початку, у середині та в кінці	

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться у терміни, встановлені системою ТОР.	
	2. Випробування проводяться для:
вводів та прохідних ізоляторів з маслобар’єрною ізоляцією - один раз на 6 років;
негерметичних з паперово-масляною ізоляцією - через 1 рік після введення в роботу, а в подальшому вводів 110 кВ - 150 кВ - один раз на 3 роки;
з твердою ізоляцією - через 1 рік після введення в роботу, потім через 3 роки, а в подальшому - під час капітального ремонту електрообладнання, на якому вони змонтовані, але не рідше ніж один раз на 6 років;
герметичних 110 кВ - 150 кВ - через 1 рік експлуатації, а в подальшому - не рідше одного разу на 3 роки.	
		
Таблиця 10. Масляні та електромагнітні вимикачі
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К, М			
а) рухомих і направних частин, виконаних з органічних матеріалів		Значення опору ізоляції повинно бути не нижче, ніж наведений в таблиці 22 додатка 2 до цих Правил	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
б) електромагнітних вимикачів з установленими дугогасними камерами		Значення опору ізоляції має відповідати нормам підприємства-виробника.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
в) вторинних кіл електромагнітів керування (ЕМК) або електродвигунів заведення пружини		Не менше ніж 1 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В	
2. Випробування вводів	К, М	Проводиться згідно з таблицею 9 додатка 1 до цих Правил		
3. Оцінювання стану внутрішньобакової ізоляції бакових масляних вимикачів на напругу 35 кВ	К, М			
4. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Значення випробної напруги для вимикачів кожного класу напруги приймають згідно з таблицею 23 додатка 2 до цих Правил.	Тривалість випробувань 1 хвилина	
а) опорної ізоляції та ізоляції вимикачів відносно корпусу		Випробуванню підвищеною напругою має підлягати також ізоляція міжконтактних розривів у маломасляних вимикачів на напругу 6 (10) кВ.		
б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводиться згідно з таблицею 27 цього додатка		
5. Вимірювання значення опору постійному струму:				
а) струмопровідного контуру контактної системи	К, М	Значення опору не повинно перевищувати значень, наведених в паспорті на вимикач.		
б) шунтувальних резисторів дугогасильних пристроїв		Значення опору повинно відповідати нормам підприємства-виробника.		
в) ЕМК		Значення опору повинно відповідати паспорту підприємства-виробника		
6. Перевірка параметрів:
хід рухомої частини;
хід у контактах (ужим);
одночасність вмикання та розмикання контактів	К	Дані вимірювань повинні відповідати нормам підприємства-виробника.		

				
7. Вимірювання швидкісних та часових параметрів вимикача	К	Дані вимірювань мають відповідати нормам підприємства-виробника	У масляних вимикачах вимірювання проводяться при повністю залитому маслом вимикачі та номінальній напрузі на ЕМК	
8. Перевірка мінімальної напруги (тиску) спрацьовування приводу вимикача	К	Перевірку проводять для визначення фактичних значень напруг на затискачах електромагніту увімкнення і вимикання приводів або тиску стиснутого повітря пневмоприводів, за яких вимикачі (при відсутності струму в первинному колі) зберігають працездатність, тобто виконують операції увімкнення і вимикання з початку і до кінця	Найменшу напругу спрацьовування електромагнітів керування вимикачів з пружинними приводами визначають за робочого натягу пружин увімкнення	
9. Перевірка дії механізму вільного розчеплення приводу		Фактичні значення напруги спрацьовування приводів повинні відповідати даним підприємства-виробника, а за відсутності таких даних - повинні бути на 15 % - 20 % менше, ніж нижня межа робочої напруги на затискачах електромагнітів приводів.
Фактичні значення спрацьовування пневмоприводів мають бути на 20%-30 % менше, ніж нижня границя робочого тиску.
Механізм вільного розчеплення необхідно перевіряти під час роботи не менше ніж у двох положеннях рухомих контактів під час увімкнення:
у момент замикання первинного кола вимикача;
за повного увімкнутого положення.
Крім того, відповідно до інструкцій підприємства-виробника, дію механізму вільного розчеплення треба перевіряти за піднятого до упору плунжера електромагніту увімкнення	Перевірка проводиться при номінальній напрузі на ЕМК	
10. Випробування вимикача в складних циклах	К	Випробуванню в циклі «увімкнення-вимкнення» (У-В) підлягають усі вимикачі.
Випробуванню в циклах «вимкнення-увімкнення» (В-У) і «вимкнення-увімкнення-вимкнення» (В-У-В) підлягають вимикачі, які працюють у режимі АПВ	Багаторазові випробування масляних вимикачів проводять за напруги на затискачах електромагнітів:
увімкнення 80 (85%) і 100% номінальної;
вимикання 65% і 100% номінальної.
Число операцій і складних циклів для кожного значення напруги має становити:
дві операції увімкнення;
дві операції вимикання;
два цикли кожного виду	
11. Перевірка трансформаторного масла	К, М	У масляних вимикачах до заливання і після (для багатооб’ємних) проби масла випробують за пунктами 1 і 2 таблиці 6 додатка 2 до цих Правил (наявність зваженого вугілля визначають візуально)	Масла з малооб’ємних вимикачів на всі класи напруг і бакових - на напругу до 35 кВ після виконання допустимого числа комутацій замінюються свіжими	
12. Випробування вбудованих ТС	К, М	Випробування проводяться згідно з таблицею 20 цього додатка		

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться (масляні вимикачі та їх приводи) у терміни, установлені системою ТОР, але К - не рідше ніж один раз на 6 років.	
	2. М - згідно з вимогами місцевих інструкцій.	
Таблиця 11. Повітряні вимикачі
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К	Опір ізоляції повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів, має бути не нижче значень, наведених у таблиці 24 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання значення опору ізоляції повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів, потрібно виконувати мегаомметром на напругу 2500 В.	
а) багатоелементних ізоляторів		Значення опору ізоляції кожного елемента ізолятора повинно бути не менше ніж 300 МОм.	Опір ізоляції вимірюють лише за позитивної температури навколишнього середовища і безпосередньо перед установленням ізоляторів.	
б) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Значення опору ізоляції ЕМК, кіл живлення та керування в розподільних і полюсних шафах вимикачів має бути під час капітального ремонту не менше ніж 1 МОм	Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 1000 В - 2500 В	
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К			
а) опорної ізоляції вимикачів		Для опорних одноелементних ізоляторів, виготовлених з фарфору, приймають значення випробної напруги 65 кВ і 95 кВ промислової частоти за номінальної напруги вимикача відповідно 20 кВ і 35 кВ.
Для опорних одноелементних ізоляторів, виготовлених з фарфору разом з органічними матеріалами, значення випробної напруги приймають 58,5 кВ і 85,5 кВ промислової частоти за номінальної напруги вимикача відповідно 20 кВ і 35 кВ.
Багатоелементні штирьові ізолятори потрібно випробувати підвищеною напругою 50 кВ частоти 50 Гц, яку прикладають до кожного елементу ізолятора.
Тривалість випробування 1 хв.		
				
б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводять відповідно до таблиці 27 цього додатка	Випробування напругою частоти 50 Гц можна замінити випробуванням мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Вимірювання значення опору постійному струму:				
а) контактів струмопровідного контуру	К, П	Граничні значення опорів контактних систем повітряних вимикачів повинні відповідати документації підприємства-виробника.	Після капітальних ремонтів опір струмопровідного контуру потрібно вимірювати частинами, тобто кожний дугогасний пристрій (модуль), елемент (розрив) гасильної камери та відокремлювач, ошиновку усередині полюса тощо – окремо.
Під час поточних ремонтів опір струмо-провідного контуру полюса потрібно вимірювати повністю. У разі перевищення виміряного опору нормованого значення необхідно виміряти опір кожного елемента контактної системи вимикача	
				
б) шунтуючих резисторів та омічних подільників напруги	К	Результати вимірів опору повинні відповідати нормам, наведеним у документації підприємства-виробника.		
в) обмоток ЕМК	К	Виміряні значення опорів обмоток ЕМК для кожного типу вимикачів повинні відповідати нормативним значенням, вказаним у документації підприємства-виробника		
	К			
				
5. Перевірка характеристик вимикачів	К	Параметри характеристик вимикача повинні відповідати його паспорту або інструкції підприємства-виробника. Для визначення часових характеристик потрібно знімати осцилограми роботи вимикачів під час увімкнення, вимикання і складних циклів. Для вимірювання швидкісних характеристик повітряних вимикачів з ножовим відокремлювачем необхідно знімати віброграми роботи вимикачів	Види операцій і складних циклів, значення тиску повітря, за якими проводяться зняття характеристик вимикача, наведені в таблиці 25 додатка 2 до цих Правил	
6. Перевірка мінімальної напруги спрацьовування приводу вимикача	К			

__________
Примітки:	1. К, М - проводяться (повітряні вимикачі та їх приводи) у терміни, установлені системою ТОР, але К - не рідше ніж один раз на 6 років.	
	2. П - згідно з вимогами місцевих інструкцій.	
Таблиця 12. Елегазові вимикачі
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К			
а) опорних та рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів		Значення опору ізоляції наведені в таблиці 22 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
б) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводять відповідно до таблиці 27 цього додатка.		
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Тривалість випробування 1 хв.		
а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів		Значення випробної напруги наведені в таблиці 23 додатка 2 до цих Правил.		
б) міжконтактних розривів вимикачів		Значення випробної напруги – відповідно до вимог інструкції підприємства-виробника.		
в) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводиться напругою 1 кВ частоти 50 Гц протягом 1 хв.		
3. Вимірювання значення опору постійному струму:				
а) струмопровідного кола полюса	К, П	Значення опору ізоляції не повинно перевищувати значень, наведених в документації підприємства-виробника.	Опір головного кола необхідно вимірювати як в цілому всього струмопровідного кола полюса, так і окремо кожного розриву дугогасного пристрою. Під час поточних ремонтів опір струмопровідного кола кожного полюса вимикача вимірюється в цілому	
б) обмоток ЕМК і додаткових резисторів у їх колі	К	Виміряні значення опорів повинні відповідати нормам підприємства-виробника		
4. Випробування конденсаторів подільників напруги	К	Випробування проводяться згідно з таблицею 3 цього додатка		
5. Перевірка уставок давача густини елегазу (густиноміру)	К	Перевірка уставок давача густини елегазу (густиноміру) на сигнал та блокування проводиться під час заповнення вимикача елегазом або окремо перед установленням на вимикач		
6. Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача	К		Перевірка проводиться за номінального тиску елегазу у вимикачі та найбільшого робочого тиску повітря в резервуарах приводів. Напруга на електромагніти повинна подаватися поштовхом	
7. Перевірка характеристик вимикача	К	Під час перевірки роботи елегазових вимикачів повинні визначатися характеристики, які вказані в інструкціях підприємства-виробника.
Результати перевірок і вимірів повинні відповідати вимогам цих інструкцій. Види операцій і складних циклів, значення тиску в резервуарах приводів або гідросистемах і напруг оперативного струму, за яких необхідно виконувати перевірку характеристик вимикачів, наведені в таблиці 25 додатка 2 до цих Правил	Значення власних часів вимикання та увімкнення, а також різночасність спрацьовування між контактами та полюсами повинні забезпечуватися за номінального тиску елегазу у вимикачі, номінального тиску стиснутого повітря у резервуарах приводів або тиску масла в гідросистемах приводів і номінальної напруги на виводах кіл ЕМК	
				
8. Перевірка характеристик приводів вимикачів	К	У пружинних приводах вимикачів перевіряються час заведення пружин увімкнення, а також значення сили струму двигуна, який заводить пружину приводу, за номінальної напруги живлення.
У гідравлічних приводах пере-віряються тиски спрацьовування давачів: пуску двигуна гідросистеми, блокування АПВ, блокування увімкнення вимикача і блокування керування вимикачем, а також час зарядження гідросистеми після операцій «увімкнення», «вимикання» та циклів «увімкнення-вимикання», «вимикання-увімкнення-вимикання»	У разі використання в гідросистемах азоту перевіряється тиск зарядження останнього. Напруга на двигун повинна подаватися поштовхом. Виміряні значення повинні відповідати вимогам інструкції підприємства-виробника	
9. Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням	К	Багаторазові випробування - виконання операцій «увімкнення» та «вимикання» і складних циклів («увімкнення-вимикання» без витримки часу обов’язкові для всіх вимикачів; «вимикання-увімкнення-вимикання» - для вимикачів, які призначені для роботи в режимі АПВ) - повинні виконуватися за різних тисків стиснутого повітря в резервуарах приводів або тиску масла в гідросистемах приводів і напруг на виводах ЕМК з метою перевірки вимикачів згідно з таблицею 25 додатка 2 до цих Правил		
				
10. Перевірка герметичності	К	Перевірка герметичності виконується за допомогою приладу галогенної групи - течошукача. Під час випробування на герметичність щупом течошукача досліджуються зони ущільнення стикових з’єднань і зварювальних швів вимикача	Результати випробувань на герметичність вважаються задовільними, якщо прилад не показує наявність витоку. Випробування виконується за номінального тиску елегазу	
11. Перевірка чистоти та вологості елегазу	К	Вміст вологи визначається за вимірами точки роси. Температура точки роси елегазу повинна бути не вищою ніж мінус 50°С, а чистота елегазу повинна бути не менше ніж 98 %	
	
12. Випробування вбудованих ТС	К	Перевірка проводиться згідно з таблицею 20 цього додатка		

__________
Примітка.	К, П - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К - згідно з вимогами інструкції підприємства-виробника.	
Таблиця 13. Вакуумні вимикачі
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К			
а) полюса вимикача		Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 3000 МОм.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В.	
б)вторинних кіл та обмоток ЕМК		Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В - 2500 В	
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Тривалість випробувань 1 хв.		
а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів		Значення випробної напруги наведене в таблиці 23 додатка 2 до цих Правил		
б) міжконтактного розриву		Значення випробної напруги в експлуатації приймається для:
вимикачів на напругу 6 кВ - 25,6 кВ;
вимикачів на напругу 10 кВ - 33,6 кВ.		
в) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводиться напругою 1 кВ частоти 50 Гц протягом 1хв.	Випробування напругою частоти 50 Гц можна замінити випробуванням мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача	К			
4. Перевірка часових характеристик вимикача	К	Власний час увімкнення та вимикання повинен відповідати нормам підприємства-виробника	Часові характеристики слід вимірювати на номінальній напрузі на ЕМК	
5. Випробування вимикача багаторазовим увімкненням і вимиканням	К	Випробування виконують за такими операціями і циклами:
увімкнення;
вимикання;
увімкнення-вимикання; вимикання-увімкнення-вимикання	Операції «увімкнення», «вимикання» та «увімкнення-вимикання» без витримки часу виконують на всіх вимикачах. Операцію «вимикання-увімкнення-вимикання» виконують на вимикачах, призначених для роботи в режимі АПВ.
Операціями «увімкнення» і «вимикання» випробують 2-3 рази, складними циклами - два рази.
Операції вимикачем виконують за номінальної напруги на ЕМК	
6. Вимірювання значення опору постійному струму:	К, П			
а) струмопровідного контуру кожного полюса		Значення опору не повинно перевищувати норм підприємства-виробника.		
б) ЕМК		Значення опору повинно відповідати паспорту підприємства-виробника. За відсутності даних підприємства-виробника одержані значення вимірювання для однотипних вимикачів потрібно порівнювати між собою		
7. Допустиме зношення контактів	К	Зношення контактів під час експлуатації визначають на рухомому контакті камери за шириною пофарбованої полоси	У разі зношення контактів вимикачів ВВЕ-10 на 4 мм - 4,5 мм дугогасні камери повинні бути замінені	
8. Вимірювання ходу рухомих частин і одночасності замикання контактів	К	Виміряні значення повинні відповідати значенням підприємства-виробника на параметри та характеристики вакуумних вимикачів		
9. Перевірка механічних характеристик:	К			
а) блок-контактів 		Роботу блок-контактів перевіряють шляхом замикання головних контактів вручну з повним ходом рухомої частини вимикача. 	У вимикачах ВВ-М-10-4/400, де блок-контакти виконані на герконах, після спрацьовування усіх герконів має забезпечуватися вільний хід якоря блок-контактів не менше ніж на 1 мм	
б) дії механізму вільного розчеплення		Механізм вільного розчеплення перевіряють під час увімкнення вимикача у двох положеннях головних контактів: у момент замикання головних контактів; в увімкнутому положенні		

__________
Примітка.	К, П - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К - згідно з вимогами інструкції підприємства-виробника.	
Таблиця 14. Вимикачі навантаги
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К			
а) тяг із органічних матеріалів		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 300 МОм.	Значення опору ізоляції вимірюють мегаомметром на напругу 2500 В. 	
б) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 1 МОм	Значення опору ізоляції вимірюють мегаомметром на напругу 1000 - 2500 В	
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Тривалість випробування 1 хв.		
а) вимикача навантаги		Значення випробних напруг наведені в таблиці 23 додатка 2 до цих Правил.		
б) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводиться відповідно до таблиці 27 цього додатка		
3. Вимірювання значення опору постійному струму:	К			
а) контактів вимикача		Значення опору повинно відповідати даним підприємства-виробника.	Вимірюється значення опору струмопровідної системи полюса і кожної пари робочих контактів	
б) обмоток ЕМК		Значення опору повинно відповідати даним підприємства-виробника		
4. Визначення ступеня зношення гасильних вкладишів	К	Найменша товщина стінки вкладишів має бути в межах від 0,5 мм до 1,0 мм		
5. Визначення ступеня обгоряння контактів	К	Сумарне обгоряння рухомого та нерухомого дугогасних контактів полюса не повинно призвести до зменшення відстані між рухомим і нерухомим головними контактами менше ніж 4 мм у момент змикання дугогасних контактів		
6. Перевірка дії механізму вільного розчеплення	К	Механізм вільного розчеплення необхідно перевіряти під час роботи не менше ніж у двох положеннях рухомих контактів під час увімкнення:
у момент замикання первинного кола вимикача;
за повного увімкнутого положення.
Крім того, відповідно до інструкцій підприємства-виробника дію механізму вільного розчеплення електромагнітних приводів треба перевіряти за піднятого до упору плунжера електромагніту увімкнення		
7. Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів	К	Фактичні значення напруги спрацьовування приводів повинні відповідати даним підприємства-виробника, а за відсутності таких даних – повинні бути на 15- 20 % менше, ніж нижня межа робочої напруги на затискачах електромагнітів приводів. Фактичні значення спрацьовування пневмо-приводів мають бути на 20-30% менше, ніж нижня границя робочого тиску.
Найменшу напругу спрацьовування ЕМК вимикачів з пружинними приводами визначають за робочого натягу пружин увімкнення	Перевірку проводять для визначення фактичних значень напруг на затискачах електромагніту увімкнення і вимикання приводів або тиску стиснутого повітря пневмоприводів, за яких вимикачі (при відсутності струму в первинному колі) зберігають працездатність, тобто виконують операції увімкнення і вимикання з початку і до кінця	
8. Випробування вимикачів навантаги багаторазовим увімкненням і вимиканням	К	Кількість операцій, яка підлягає виконанню кожним вимикачем, повинна становити по три «увімкнення» та «вимикання»	Операції виконуються за номінальної напруги на ЕМК	
9. Випробування запобіжників	К	Випробування проводяться згідно з таблицею 15 цього додатка		
10. Вимірювання часових характеристик вимикача	К	Вимірювання виконують за вимогою та методикою підприємства-виробника		

__________
Примітка.	К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж один раз на 8 років.	
Таблиця 15. Запобіжники на напругу понад 1 кВ
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1. Випробування опорної ізоляції запобіжників підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги наведені в таблиці 26 додатка 2 до цих Правил
Тривалість випробування 1 хв.	Випробування може виконуватися разом з випробуванням ізоляторів ошиновки комірок	
2. Перевірка правильності вибору запобіжників	К	Перед установленням запобіжників, які мають патрон з наповнювачем, перевіряють відповідність маркування на кришці патрона параметрам установки, яка захищається.
Перед установленням плавкої вставки вихлопних запобіжників перевіряють діаметр дугогасної трубки, який не повинен перевищувати у запобіжниках на напругу 10 кВ і 35 кВ - 27 мм	Номінальне значення сили струму плавкої вставки має відповідати параметрам установки, яка захищається	

__________
Примітка.	К - проводиться під час капітального ремонту РУ, але не рідше ніж один раз на 8 років.	
Таблиця 16. Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі
Найменування перевірки	Вид перевірки	Значення параметрів	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К			
а) повідків і тяг, зроблених з органічних матеріалів		Значення опору ізоляції повинно бути не нижче, ніж наведений в таблиці 22 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В.	
б) вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів		Значення опору кожного ізолятора повинно бути не менше ніж 300 МОм.	Значення опору вимірюють мегаомметром на напругу 2500 В за температури навколишнього повітря не нижче 5°С. Під час монтажу ізоляторів вимірювання опору рекомендується безпосередньо перед установленням ізоляторів.	
в) вторинних кіл і обмоток ЕМК		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 1 МОм	Вимірюють мегаомметром на напругу 1000 В	
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Тривалість випробування 1 хв.		
а) ізоляції роз’єднувачів, короткозамикачів та відокремлювачів		Ізоляція, яка складається з одноелементних опорних фарфорових ізоляторів, випробується за нормами, наведеними в таблиці 17 додатка 2 до цих Правил.
Опорні багатоелементні штирьові ізолятори, що вперше встановлюються, необхідно випробувати підвищеною напругою 50 кВ частоти 50 Гц, яку прикладають до кожного елемента ізолятора.		
				
б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК		Випробування проводиться напругою 1 кВ		
3. Контроль багатоелементних ізоляторів за допомогою штанги	М	Контроль виконується відповідно до таблиці 8 цього додатка		
4. Вимірювання значення опору постійному струму:	К			
а) струмопровідного контуру контактної системи роз’єднувачів та відокремлювачів		Значення опору повинно відповідати нормам підприємства-виробника, а в разі їх відсутності - не перевищувати значення, наведені в таблиці 27 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання проводиться у роз’єднувачів та відокремлювачів на напругу 35 кВ і вище, а також у роз’єднувачів силою струму 600 А і більше всіх напруг. У шинних роз’єднувачів вимірювання опору та пов’язані з цим зняття напруги з боку шин проводяться тільки у разі, якщо виявлена несправність контактів, наприклад потемніння, підвищений нагрів тощо	
б) обмоток ЕМК		Значення опору обмоток мають відповідати даним обмоток підприємства-виробника		
				
5. Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих	К	Результати вимірювань за знежирених контактних поверхонь повинні відповідати нормам підприємства-виробника, а в разі їх відсутності даним, наведеним у таблиці 28 додатка 2 до цих Правил	Рекомендується проводити у роз’єднувачів та відокремлювачів, які працюють за сили струму понад 90 % від номінального значення.
Вимірювання проводиться за допомогою шаблона	
6. Перевірка роботи роз'єднувача, відокремлювача та короткозамикача	К	Перевірку роботи апарата з ручним керуванням виконують шляхом п'яти операцій увімкнення та п'яти операцій вимикання, апаратів з дистанційним керуванням – також шляхом виконання п'яти операцій увімкнення та п'яти операцій вимикання за номінальної напруги на виводах електромагнітів і електродвигунів керування		
7. Вимірювання часових характеристик	К	Допустиме значення часу наведене у таблиці 29 додатка 2 до цих Правил	Час руху рухомих частин визначається у короткозамикачів під час увімкнення та у відокремлювачів під час вимкнення	

__________
Примітка.	
К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але для короткозамикачів і відокремлювачів - не рідше ніж один раз на 3 роки, для роз’єднувачів - не рідше ніж один раз на 8 років, М - згідно з вимогами місцевих інструкцій.	

Таблиця 17. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору розрядників і елементів розрядників	М	Значення опору розрядників типу РВН, РВП повинно бути не меншим ніж 1000 МОм, типу РВО не меншим ніж 5000 МОм, а елементів розрядників типу РВС від декількох сотень до декількох тисяч мегаом. Значення опору розрядників інших типів наведені в таблиці 30 додатка 2 до цих Правил.
Опори однотипних елементів багатоелементних розрядників РВС, укомплектованих в одну фазу за значенням опору, повинні відрізнятися між собою не більше ніж на 30 %.
Виміряні в процесі експлуатації значення опору елементів розрядників РВМА, РВМГ-110М не повинні змінюватися більше ніж на 60 % від початкового, елементів розрядників РВРД не більше значень, установлених підприємством-виробником, решти типів розрядників (елементів розрядників) - не більше ніж на 30 %	Вимірювання проводиться у розрядників на номінальну напругу 3 кВ і вище мегаомметром на напругу 2500 В, у розрядників на номінальну напругу менше ніж 3 кВ мегаомметром на напругу 1000 В.
Вимірювання проводиться для електрообладнання внутрішньої установки один раз на 6 років, зовнішньої не рідше ніж один раз на 3 роки.
У разі перевищення відхилення опору ізоляції нормованих величин необхідно вимірювати силу струму провідності і за цим значенням зробити висновки про стан елемента розрядника	
2. Вимірювання значення опору ізоляції ізолювальних основ розрядників і обмежувачів перенапруг (ОПН), на яких установлені регістратори спрацьовування	М	Значення опору ізоляції ізолюючих основ розрядників з реєстраторами спрацьовування, виміряне мегаомметром на напругу 2500 В, повинно бути не менше ніж 1 МОм.
Значення опору ізоляції між ізольованим виводом і нижнім фланцем ОПН повинно бути не менше ніж 1 МОм в експлуатації	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Перевірка елементів, що входять в комплект пристрою для вимірювання сили струму провідності ОПН під робочою напругою	М	Виконується за методикою та нормами підприємства-виробника	Один раз на 6 років	
4. Вимірювання значення сили струму провідності (струму витоку) вентильних розрядників	М	Допустимі значення сили струмів провідності наведені в таблиці 31 додатка 2 до цих Правил.
Значення сили струму провідності елементів розрядників типу РВС, укомплектованих у розрядник за силою струмів провідності, має знаходитися у межах значень, наведених у таблиці 32 додатка 2 до цих Правил	Вимірювання проводиться за випрямленої напруги за методикою підприємства-виробника один раз на 6 років, а також у разі, якщо під час вимірювання мегаомметром виявлено зміну опору розрядника на 30 % і більше порівняно з вихідними даними, під робочою напругою один раз на рік	
5. Вимірювання значення сили струму провідності ОПН	М	Значення сили струму провідності ОПН повинні відповідати даним підприємства-виробника.
Допустимі значення сили струмів провідності ОПН наведено у таблиці 33 додатка 2 до цих Правил	У процесі експлуатації для ОПН 110 кВ - 150 кВ вимірювання рекомендується проводити під робочою напругою один раз на рік перед початком грозового сезону. Для ОПН до 35 кВ - в обсязі і з періодичністю, зазначеною підприємством-виробником у документації з експлуатації, але не менше одного разу на 4 роки. Результати вимірювань порівнюються з початковими даними попередніх вимірювань, а також зі значеннями сили струму провідності, одержаними на сусідніх фазах.
Силу струму вимірюють за температури навколишнього повітря вище 5 °С у суху погоду за методикою підприємства-виробника	
6. Вимірювання значення пробивної напруги вентильних розрядників	М	Значення пробивної напруги наведені в таблиці 34 додатка 2 до цих Правил	Вимірюють в розрядниках типу РВП, РВО на напругу 3 кВ - 10 кВ за методикою підприємства-виробника	
7. Перевірка герметичності розрядників	К	Перевірка проводиться за розрідження 40 кПа - 50 кПа (300 мм рт. ст. - 400 мм рт. ст.). Зміна тиску при перекритому вентилі за 1 год не повинна перевищувати 0,07 кПа (0,5 мм рт. ст.)	Перевірка проводиться тільки після капітального ремонту з розкриттям розрядника	
8. Тепловізійний контроль вентильних розрядників та ОПН	М		Проводиться з періодичністю в електроустановках до 35 кВ один раз на 3 роки, 110 кВ - 150 кВ - один раз на 2 роки.
Контроль стану виконують в суху погоду з використанням тепловізорів і довгохвильових пірометрів з розрізнювальною здатністю в 0,1°С.
Під час міжремонтних випробувань, у разі задовільних результатів тепловізійного контролю, перевірку стану вентильних розрядників і ОПН дозволено не проводити, а саме: вимірювання опору розрядників і елементів розрядників, вимірювання сили струму провідності розрядників за випрямленої напруги, вимірювання сили струму провідності ОПН	
9. Випробування ізольованого виводу ОПН	М	Електричну міцність ізольованого виводу на вимкнутій від напруги мережі ОПН перевіряють плавним підвищенням випробної напруги змінного струму частоти 50 Гц до значення 10 кВ без витримки часу		

__________
Примітки:	1. К - проводиться тільки після капітального ремонту з розкриттям розрядника, М - проводиться у терміни, встановлені системою ТОР.	
	2. Періодичність випробувань: за наявності пристроїв контролю під робочою напругою - один раз на рік перед грозовим сезоном. У разі відсутності таких пристроїв вимірювання опору елементів - один раз на 3 роки; вимірювання сили струму провідності - один раз на 6 років та у разі виявлення зміни опору елемента на 30 % і більше.	
Таблиця 18. Трубчасті розрядники
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка стану поверхні розрядника	М	Зовнішня поверхня не повинна мати опіків електричною дугою, тріщин, розшарувань і подряпин глибиною більшою ніж 0,3 мм - 0,5 мм на довжині більше третини відстані між наконечниками		
2. Вимірювання внутрішнього діаметра розрядника	М	Діаметр дугогасного каналу повинен відповідати даним, наведеним у таблиці 35 додатка 2 до цих Правил. У разі збільшення внутрішнього діаметра каналу більше ніж на 40% порівняно з початковим розрядник бракують	Вимірювання проводиться по довжині внутрішнього іскрового проміжку один раз на 3 роки зі зняттям з опори	
3. Вимірювання внутрішнього іскрового проміжку	М	В експлуатації внутрішній стрижневий електрод розрядника потрібно замінити новим, якщо внутрішній іскровий проміжок збільшився більше ніж на:
3 мм для РТФ на напругу 3 кВ - 10 кВ;
5 мм для РТФ на напругу 35 кВ - 110 кВ;
8 мм для РТВ на напругу 6 (10) кВ;
10 мм для РТВ на напругу 20 кВ - 35 кВ;
2 мм для РТВС на напругу 110 кВ		
				
4. Вимірювання зовнішнього іскрового проміжку	М	Зовнішній іскровий проміжок повинен відповідати даним, наведеним у таблиці 35 додатка 2 до цих Правил	Зовнішній електрод розрядника, який кріпиться до обойми, повинен мати довжину не меншу ніж 250 мм	
5. Перевірка розташування зон вихлопу	М	Зони вихлопу розрядників різних фаз не повинні перетинатися і охоплювати елементи конструкцій та проводів ПЛ	У разі заземлення вихлопних обойм розрядників допускається перетинання їх зон вихлопу	
6. Перевірка опору металевих зв’язків розрядника	М	Опір металевих зв’язків розрядника з контуром заземлення не нормується і звичайно становить від 0,05 Ом до 0,1 Ом		

__________
Примітка.	М - проводиться відповідно до системи ТОР, але не рідше ніж один раз на 3 роки зі зняттям з опори.	
Таблиця 19. Струмообмежувальні сухі реактори
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції обмоток відносно болтів кріплення	К	Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,1 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В, 2500 В	
2. Випробування опорних ізоляторів підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги опорних ізоляторів повністю зібраного реактора становить:
32 кВ для РУ 6 кВ;
42 кВ для РУ 10 кВ.
Тривалість випробування 1 хв.	Випробування ізоляторів реакторів може проводитися разом з випробуванням ізоляторів ошиновки комірки	

__________
Примітка.	К - проводиться під час капітального ремонту РУ, але не рідше ніж один раз на 8 років.	
Таблиця 20. Вимірювальні трансформатори
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К, П			
а) основної ізоляції обмоток		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 50 МОм для трансформаторів напруги (ТН) серії НКФ. Для решти вимірю-вальних трансформаторів (в тому числі і для ТС) не нормується.	Вимірювання проводиться у трансформаторів на напругу понад 1 кВ мегаомметром на напругу 2500 В.	
б) вторинних обмоток		Значення опору ізоляції не нормується, але повинно бути не менше ніж 1 МОм разом з приєднаними до вторинних обмоток колами. Якщо опір ізоляції менший ніж 1 МОм, провести виміри без приєднання вторинних кіл	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В, 2500 В. Оцінюючи стан вторинних обмоток, слід орієнтуватися на такі середні значення опору ізоляції справної обмотки: у вбудованих ТС - 10 МОм, у виносних - 50 МОм. Обов'язково один раз на 6 років вимірювати ізоляцію вторинних обмоток без приєднання вторинних кіл, значення опору ізоляції при цьому повинно бути не меншим ніж 50 МОм	
	К, М			
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: 				
а) основної ізоляції обмоток	К	Значення випробної напруги наведені в таблиці 37 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість прикладення випробної напруги для ТН становить 1 хв.
Тривалість прикладення випробної напруги для ТС:
1 хв. - для керамічної або паперово-масляної основної ізоляції;
5 хв. - для основної ізоляції з органічно-твердих матеріалів або кабельних мас.	ТН з ослабленою ізоляцією одного з виводів випробуванню не підлягають. Допускається випробувати вимірювальні трансформатори разом з ошинуванням. У цьому разі значення випробної напруги приймається за нормами для електрообладнання з найнижчим рівнем випробної напруги. Випробування підвищеною напругою ТС, з’єднаних із силовими кабелями напругою 6 (10) кВ, проводиться без розшиновування разом з кабелями за нормами, прийнятими для силових кабелів. Випробування підвищеною напругою вимірювальних трансформаторів без розшиновування електрообладнання проводиться для кожної фази окремо при заземлених двох інших фазах	
б) ізоляції вторинних обмоток	К	Під час експлуатації значення випробної напруги для ізоляції вторинних обмоток разом з приєднаними до них колами дорівнює 1 кВ.
Тривалість прикладення випробної напруги 1 хв.		
4. Перевірка контрольних точок характеристики намагнічування ТС	К	Перевіряються три точки характеристики намагнічування до початку насичення, але не вище ніж 1,8 кВ.
Відхилення від значень, вказаних підприємством-виробником, або вихідних значень не повинно перевищувати 10 %	За наявності в обмотках відгалужень контрольні точки перевіряються на робочому відгалуженні	
5. Випробування трансформаторного масла	К, П		Під час експлуатації відбирання проб масла виконують з періодичністю не менше ніж один раз на 3 роки не рідше ніж за СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009. У вимірювальних трансформаторах з об'ємом масла до 30 кг (якщо стан ізоляції задовільний) проби масла не відбирають. У герметичних вимірювальних трансформаторах з об'ємом масла понад 30 кг з дозволу підприємства-виробника. У разі погіршення характеристик ізоляції масло замінюють	
6. Визначення похибки вимірювальних трансформаторів	*	Похибки не повинні бути вище вказаних у стандартах або технічних умовах	Перед визначенням похибки ТС повинні бути розмагнічені	
7. Вимірювання значення опору обмоток постійному струму	К	Відхилення значення виміряного опору обмотки від зазначеного в паспорті має бути не більшим, ніж 2%, якщо інше не вказано в інструкціях підприємства-виробника	Вимірювання проводять у маслонаповнених ТН з періодичністю не рідше ніж один раз на 6 років	
8. Вимірювання значення сили струму НХ трансформаторів напруги типу НКФ	К, М	Вимірювання значення сили струму НХ трансформаторів напруги типу НКФ проводиться за напруги, вказаної в документації підприємства-виробника.
Виміряні значення сили струму НХ не повинні відрізнятися більше ніж на 20 % від значень, отриманих під час приймально-здавальних випробувань		
9. Елегазові вимірювальні трансформатори	К, М	Випробування елегазових вимірювальних трансформаторів проводиться відповідно до вимог інструкцій підприємств-виробників		
* Міжповірочний інтервал трансформаторів визначається Держспоживстандартом.
__________
Примітки:	К, М - проводяться у терміни, встановлені системою ТОР.	
	Періодичність випробувань для:
ТС на напругу 110 кВ - 150 кВ (у тому числі елегазових ТС і ТН) в перші 2 роки - один раз на рік, у подальшому - один раз на 3 роки;
ТС на напругу 35 кВ і нижче - один раз на 6 років;
ТН маслонаповнених - один раз на 3 роки;
ТН з литою і сухою ізоляцією на напругу до 35 кВ включно - один раз на 6 років.	
		
Таблиця 21. Комплектні розподільні установки* внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К, М			
а) первинних кіл елементів комірок		Значення опору ізоляції елементів комірок повинно бути не менше ніж 300 МОм.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В за температури навколишнього повітря не нижче ніж 5°С.	
б) вторинних кіл		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 1 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В	
2. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К			
а) ізоляції первинних кіл комірок		Значення випробної напруги наведене в таблиці 38 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість випробування фарфорової ізоляції 1 хв., ізоляції з органічних матеріалів 5 хв.		
б) ізоляції вторинних кіл		Випробування проводиться відповідно до вимог таблиці 27 цього додатка.
Тривалість випробування 1 хв.	Випробування напругою частоти 50 Гц можна замінити випробуванням мегаомметром на напругу 2500 В	
3. Механічні випробування	К	Випробування виконуються відповідно до інструкції з експлуатації КРУ і КРУЗ підприємств-виробників.
До механічних випробувань відносять:
п’ять операцій вкочування та викочування висувних елементів з перевіркою стану і точності зчленування втичних контактів, а також роботи шторок, блокування, фіксаторів, механічних частин дугового захисту;
вимірювання зусилля контактного натиску втичних контактів первинного кола. Тиск кожної ламелі на нерухомий контакт або металеву пластину рівної товщини має бути в межах 0,12 кН - 0,15 кН (12 кгс - 15 кгс);
перевірка роботи і стану контактів заземлювального роз’єднувача		
4. Вимірювання значення опору контактів постійному струму	К	Значення опору роз’ємних і болтових контактів не повинно перевищувати значень, наведених в таблиці 39 додатка 2 до цих Правил		
5. Контроль болтових контактних з’єднань	К	Перевірка проводиться відповідно до інструкції з їх монтажу	Болтові з’єднання підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів (на 2-3 % з’єднань)	
6. Контроль зварних контактних з’єднань	К	Проводиться згідно з таблицею 7 цього додатка		
* Обсяг і норми випробувань елементів КРУ і КРУЗ (масляні вимикачі, вимірювальні трансформатори, вимикачі навантаги, вентильні розрядники, ОПН, запобіжники, роз’єднувачі, кабелі тощо) наведені у відповідних таблицях цього додатка.
__________
Примітка.	Крім того, у КРУ і КРУЗ напругою понад 1 кВ необхідно провести перевірку елементів, указаних у цій таблиці.	
	К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К - не рідше ніж один раз на 8 років.	
Таблиця 22. Електродвигуни змінного струму
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Умови увімкнення електродвигунів без сушіння:	К		Умови увімкнення електродвигунів без сушіння визначаються за опором ізоляції обмотки статора.
Проводиться для електродвигунів, які пройшли капітальний ремонт з заміною обмоток.	
а) електродвигунів потужністю більше ніж 5 МВт, на напругу понад 1 кВ		Опір ізоляції не менше значень, наведених у додатку Б СОУ-Н ЕЕ 20.302 за температури ізоляції, не нижчої ніж 10°С.
Коефіцієнт абсорбції не менше ніж 1,3.	Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 2500 В.	
б) електродвигунів потужністю до 5 МВт, на напругу понад 1 кВ		Опір ізоляції не менше значень, наведених у таблиці 40 додатка 2 до цих Правил за температури ізоляції, не нижчої ніж 10°С. Коефіцієнт абсорбції – не менше ніж 1,2.	Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 2500 В.	
в) електродвигуни з термореактивною ізоляцією				
г) електродвигуни будь-якої потужності, на напругу до 1кВ		Абсолютне значення опору ізоляції не менше ніж 0,5 МОм за температури ізоляції від 10°С до 30°С.
Коефіцієнт абсорбції не нормується	Вимірюється мегаомметром на напругу:
500 В - для електродвигунів на напругу до 500 В;
1000 В - для електродвигунів на напругу понад 500 В	
2. Вимірювання значення опору ізоляції	К, П	Допустимі значення опору ізоляції наведені в таблиці 41 додатка 2 до цих Правил		
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги наведені в таблиці 42 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість подання випробної напруги - 1 хв.		
4. Вимірювання значення опору обмоток постійному струму:	К	Вимірювання проводять в холодному стані машини.	 	
а) обмоток статора та ротора		Значення опорів різних фаз обмотки не повинні відрізнятися один від одного або від попередніх вимірювань, а також від даних підприємства-виробника більше ніж на 2 %.
Під час ремонту обмоток електродвигунів змінного струму вимірювання проводять відповідно до додатка Г СОУ-Н ЕЕ 20.302.	Вимірюється в електродвигунів на напругу 3 кВ і вище і в електродвигунів потужністю 300 кВт і більше. Вимірювання значення опору постійному струму обмотки ротора проводять в синхронних електродвигунах та електродвигунах з фазним ротором.	
б) реостатів і пускорегулювальних резисторів		Значення опорів не повинні відрізнятися від паспортних, проектних значень або попередніх вимірювань більше ніж на плюс 10 %, але не менше ніж на мінус 10 %	У реостатах і резисторах, установлених на електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, опір вимірюють на усіх відгалуженнях, у решти електродвигунів вимірюють загальний опір реостатів і резисторів та перевіряють цілісність відпайок	
5. Вимірювання значень зазорів між сталлю ротора та статора	К	В електродвигунів потужністю 100 кВт і більше, у всіх електродвигунів відповідальних механізмів, а також в електродвигунів з виносними підшипниками і підшипниками ковзання значення повітряних зазорів у місцях, розміщених по обводу ротора та зсунутих один відносно одного під кутом 90°, або у точках, спеціально передбачених під час виготовлення електродвигуна, не повинні відрізнятися більше ніж на 10 % від середнього арифметичного значення зазору	Проводяться вимірювання, якщо дозволяє конструкція електродвигуна	
6. Перевірка роботи електродвигуна на НХ або з ненавантаженим механізмом	К	Значення сили струму НХ не повинна відрізнятися більше ніж на 10 % від значення сили струму, виміряної перед ремонтом.
Тривалість безперервної роботи електродвигуна на НХ - 1 год.	Проводиться в електродвигунів на напругу 3 кВ і вище та потужністю 100 кВт і більше	
7. Вимірювання значення вібрації підшипників електродвигуна	К, П	Допустиме значення вібрацій на кожному підшипнику електродвигуна не повинно перевищувати значень, наведених в таблиці 43 додатка 2 до цих Правил (якщо інструкціями підприємства-виробника не передбачені більш жорсткі норми)	Проводиться в електродвигунів на напругу 3 кВ і вище та електродвигунів відповідальних механізмів	
8. Вимірювання значення розбігу ротора в осьовому напрямку	К	Значення осьового розбігу ротора не повинне перевищувати значення від 2 мм до 4 мм	Проводиться в електродвигунів, які мають підшипники ковзання, відповідальних механізмах або в разі виймання ротора	
9. Перевірка роботи електродвигуна під навантагою	К	Перевірка проводиться під навантагою, яка забезпечена технологічним обладнанням до моменту здавання в експлуатацію, але не менше ніж 50 % від номінальної. Тривалість безперервної роботи - до температури, яка встановилася		
10. Гідравлічне випробування повітроохолоджувача	К			
11. Перевірка цілісності стержнів короткозамкнених роторів	К	Усі стержні короткозамкнених роторів повинні бути цілими	Проводиться в асинхронних електродвигунах потужністю 100 кВт і більше	
12. Випробування колекторних збудників	K	Проводиться у синхронних електродвигунах згідно з вимогами підприємств-виробників або відповідно до розділу Д СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007		

__________
Примітка.	
К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, а для двигунів відповідальних механізмів і тих, що експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях і приміщеннях з підвищеною небезпекою (щодо небезпеки ураження людей електричним струмом згідно з класифікацією, наведеною в ПУЕ), - не рідше ніж один раз на 2 роки. П - проводиться у терміни, встановлені системою ТОР. Випробування проводяться під час поточних і капітальних ремонтів.	
Таблиця 23. Машини постійного струму (крім збудників)
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції:	К, П		Значення опору ізоляції обмоток вимірюється відносно корпусу разом із з’єднаними з ними колами та кабелями.	
а) обмоток		Значення опору ізоляції обмоток повинно бути не менше ніж 0,5 МОм.	Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 500 В. Під час експлуатації опір ізоляції обмоток вимірюють разом зі з’єднаними з ними колами і кабелями.	
б) бандажів		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм	Значення опору ізоляції бандажів вимірюється відносно корпусу та утримуваних ним обмоток	
2. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги наведені в таблиці 44 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість випробування 1 хв.		
3 Введення в роботу машин постійного струму без сушіння ізоляції	К	Машини постійного струму вмикаються без сушіння при дотриманні таких умов:
машини на напругу до 500 В включно, якщо значення опору ізоляції, виміряного мегаомметром на напругу 500 В, не менше ніж 0,5 МОм;
машини на напругу понад 500 В, якщо значення опору ізоляції, виміряного мегаомметром на напругу 1000 В, не менше ніж 0,5 МОм, а значення коефіцієнта абсорбції не менше ніж 1,2		
4. Вимірювання значення опору постійному струму	К	Допустимі відхилення виміряних значень опору наведені в таблиці 45 додатка 2 до цих Правил	Вимірювання проводять в електродвигунах потужністю, більшою ніж 3 кВт в холодному стані машини	
5. Зняття характеристик НХ і випробування виткової ізоляції	К	Відхилення значень знятої характеристики від значень характеристики підприємства-виробника не нормується. Під час випробування виткової ізоляції машин з числом полюсів більше чотирьох значення середньої напруги між сусідніми колекторними пластинами не повинно перевищувати 24 В.
Тривалість випробування виткової ізоляції - 5 хв.	Характеристика НХ знімається у генераторів постійного струму. Підвищення напруги здійснюється до значення 130 % від номінальної	
6. Перевірка роботи машини на НХ	К	Струм НХ не нормується	Проводиться протягом не менше ніж 1 год.	
7. Визначення меж регулювання частоти обертання	К	Межі регулювання обертів повинні відповідати технологічним вимогам механізму	Проводиться на НХ та під навантагою в електродвигунах з регульованою частотою обертання	

__________
Примітки:	К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але для двигунів відповідальних механізмів і тих, що працюють у важких умовах (підвищена температура, забрудненість тощо), - не рідше ніж один раз на 2 роки.	
	П - проводиться у терміни, установлені системою ТОР.	
Таблиця 24. Котли електродні
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значень опору стовпа води ізолювальної вставки	К, П або М		

Вимірюється в котлах на напругу понад 1 кВ. 

Вимірюється в котлах на напругу до 1 кВ	
2. Вимірювання значення питомого опору живильної (мережної) води	К, М	При 20°С значення питомого опору повинне бути в межах, вказаних підприємством-виробником	Вимірюється перед пуском та під час зміни джерела водопостачання, а в разі водопостачання з відкритих водоймищ не рідше ніж 4 рази на рік	
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К	Тривалість випробування 1 хв.		
а) ізоляції корпусу котла разом з ізолювальними вставками, звільненими від води		Ізоляція котлів на напругу до 0,69 кВ випробується напругою 1 кВ. Для інших випадків значення випробної напруги наведене в таблиці 23 додатка 2 до цих Правил.		
б) ізолювальних вставок		Проводиться двократним номінальним значенням фазної напруги		
4. Вимірювання значення опору ізоляції котла без води		Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм, якщо підприємством-виробником не обумовлені жорсткіші вимоги	Вимірюється у положенні електродів при максимальній та мінімальній потужностях відносно корпусу мегаомметром на напругу 2500 В	
5. Перевірка дії захисної апаратури котла		Проводиться відповідно до місцевих інструкцій підприємств-виробників, а також згідно з пунктом 4 таблиці 27 цього додатка	В електродних котлах на напругу до 1 кВ, що працюють в мережі із заземленою нейтраллю, характеристика пристроїв, які використовують для захисного автоматичного вимикання живлення, та повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль») повинні забезпечувати автоматичне вимикання живлення в межах нормованого часу згідно з вимогами 1.7.82 ПУЕ	

__________
Примітка.	К, П або М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж К - один раз на рік, П або М - два рази на рік.	
Таблиця 25. Заземлювальні пристрої
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з’єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм та з’єднань між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів	К, М	Перевіряють переріз, цілість і міцність провідників заземлення та РЕN (PE) провідників, їх з’єднань і приєднань. Перевіряють захист від корозії заземлювального пристрою при входженні у ґрунт на довжину 70 см.
Не повинно бути обривів і незадовільних контактів у провідниках, що з’єднують елементи, які заземлюються, із заземлювачами і ГЗШ або PEN (PE) провідник із заземлювачами. Надійність зварювання перевіряють ударом молотка, цілість і стан кола заземлення і заземлювачів – за допомогою приладів та засобів діагностики. Необхідно перевіряти після ремонту дійсне розташування заземлювачів, але не рідше одного разу на 12 років. Стан підземної частини контролюють згідно з СОУ 31.2-21677681-19.
Перехідний опір контактного з’єднання повинен бути не більше ніж 0,1 Ом під час поточної експлуатації	Необхідно перевіряти після монтажу, переобладнання, ремонтів.
Термін вимірів перехідних опорів з’єднань для заземлювальних пристроїв, що експлуатуються до 25 років, не рідше ніж один раз на 12 років, понад 25 років не рідше ніж один раз на 6 років, а при улаштуванні заземлення електроустановок (окремих струмоприймачів), які експлуатуються у особливо небезпечних приміщеннях, та заземлювальних пристроїв електроустановок вантажопідіймальних машин, механізмів – не рідше ніж один раз на рік.
Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою проводиться не рідше ніж один раз на рік.
Огляд заземлювального пристрою проводиться також після КЗ або грозових розрядів	
2. Перевірка корозійного стану елементів заземлю-вального пристрою:				
а) ПЛ	К, М	Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50%.	Перевірку з розриттям ґрунту слід здійснювати вибірково на 2% від загальної кількості опор із заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років. За рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, вибіркову перевірку корозійного стану заземлювачів можна здійснювати частіше. Після осідання, зсувів або видування ґрунту у зоні заземлювального пристрою повинні проводитися позачергові перевірки з розриттям ґрунту.	
б) електроустановок (крім ПЛ)	К, М	Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50 %	На ВРУ електростанцій і підстанцій вибіркову перевірку елементів, що містяться в землі, з розриттям ґрунту слід здійснювати в трьох вузлових контактних з’єднаннях: у силового трансформатора, вентильного розрядника або ОПН та стояка конструкції - не рідше ніж один раз на 12 років. У ЗРУ огляд елементів заземлювачів слід виконувати згідно з рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство	
3. Вимірювання значення опору заземлювального пристрою:	К, М		Виміряна величина заземлювального пристрою повинна бути не більше від величини, встановленої главою 1.7 ПУЕ.	
а) ПЛ напругою понад 1 кВ		Допустиме значення опору заземлювальних пристроїв наведене в таблиці 46 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання слід проводити на всіх опорах з розрядниками, ОПН, захисними проміжками, роз’єднувачами, електрообладнанням з повторними заземлювачами PEN (РЕ) проводів (у разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ) – після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років; на ПЛ, які відпрацювали 25 років і більше, – за рішенням технічного керівника споживача; на тросових опорах ліній напругою 110 кВ - 150 кВ у разі виявлення на них слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою. На інших опорах вимірювання слід проводити вибірково на 2 % від загальної кількості опор, особливо на ділянках з найбільш агресивними, зсувними ґрунтами і такими, що видуваються або мають погану провідність, після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.	
б) ПЛ напругою до 1 кВ		Допустиме значення опору наведене в таблиці 46 додатка 2 до цих Правил.	Вимірювання слід проводити на опорах із заземлювачами грозозахисту та повторними заземленнями РЕN (PE) проводу -після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років.
Для решти опор слід здійснювати вимірювання вибірково на 2 % від загальної кількості опор з заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами, після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.	
в) електроустановок (крім ПЛ)		Допустиме значення опору наведене в таблиці 47 додатка 2 до цих Правил	Вимірювання слід проводити після монтажу, переобладнання, ремонтів цих пристроїв, але не рідше ніж один раз на 12 років, а в особливо небезпечних умовах (для ліфтів, пралень, лазень, вантажопідіймальних машин, механізмів тощо) не рідше ніж один раз на рік	
4. Вимірювання значення напруги дотику в електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю або ефективно заземленою нейтраллю	К, М	Граничнодопустимі значення напруги дотику:
500 В - при тривалості впливу напруги до 0,1 с;
400 В - 0,2 с;
200 В - 0,5 с;
130 В - 0,7 с;
100 В - 0,9 с;
65 В - понад 1,0 с до 5,0 с.
Проміжні допустимі напруги в інтервалі часу від 0,1 с до 1,0 с слід визначати інтерполяцією	Вимірювання слід проводити в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику, після монтажу, переобладнання, капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років. Вимірювання слід проводити при приєднаних природних заземлювачах і тросах ПЛ. Напругу дотику слід вимірювати в контрольних точках, визначених проектом. За розрахункову тривалість впливу напруги дотику приймають сумарний час дії релейного захисту і повного часу вимкнення вимикача	
5. Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, з’єднаних через трансформатор з мережею напругою понад 1 кВ	К, М	Запобіжники повинні бути справними і відповідати номінальній напрузі електроустановки	Перевірку слід проводити не рідше одного разу на 6 років, а також у разі їх спрацьовування	
6. Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю	К, П, М	Відповідно до пункту 4 таблиці 27 цього додатка		
7. Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв	К	Перевіряється дійсне розташування та приєднання заземлювачів у разі контролю стану заземлювальних пристроїв згідно з СОУ 31.2-21677681-19.
Відповідність проекту конструктивного виконання заземлювального пристрою на ВРУ електростанцій та підстанцій споживачів до приєднання природних заземлювачів і заземлюючих елементів (обладнання, конструкцій, будівель) перевіряють після монтажу до засипання ґрунту	Перевірку заземлювальних пристроїв на ПЛ проводять на всіх опорах у населеній місцевості, на відрізках з найбільш агресивними, зсувними, видувними та погано провідними ґрунтами та, крім того, не менше ніж у 2% опор від загальної кількості опор із заземлювачами	
8. Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю	К, М		Значення повного опору петлі «фаза-нуль» (або сили струму однофазного замикання) повинно задовольняти вимогам ПУЕ і повинно вимірюватись не рідше одного разу на 6 років. Під час експлуатації та після увімкнення нових споживачів опір вимірюється лише на ПЛ. Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» (або сили струму однофазного замикання) здійснюється також при змінах в електроустановках, які впливають на значення опору петлі «фаза-нуль»	
9. Перевірка значення напруги на заземлювальному пристрої РУ електростанцій і підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю	К	Значення напруги на заземлювальному пристрої:
не обмежується для електроустановок, з яких виключено винос потенціалів за межі будівель та зовнішніх загороджень електроустановок;
не більше ніж 10 кВ, якщо передбачені заходи захисту ізоляції кабелів зв’язку і телемеханіки та запобігання виносу потенціалів;
не більше ніж 5 кВ в усіх інших випадках	Перевірку (розрахункову) проводять після монтажу, перебудови, але не рідше одного разу на 12 років для електроустановок на напругу понад 1 кВ в мережі з ефективно заземленою нейтраллю	

__________
Примітка.	
К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але П або М - не рідше ніж один раз на 6 років (за винятком пунктів 1, 3в). Перевірку в повному обсязі необхідно проводити після монтажу, капітального ремонту, реконструкції.	
Таблиця 26. Стаціонарні, пересувні та переносні комплектні випробувальні установки
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Перевірка справності вимірювальних засобів і випробних трансформаторів	Виконується під час атестації випробувальної установки	Класи точності та коефіцієнти трансформації повинні відповідати паспорту.
Міжповірочний інтервал вимірювальних трансформаторів визначається Держспоживстандартом	Перевіряється точність вимірювання мостів, вимірювальних приладів та справність випробних пристроїв. Справність обмоток випробних та вимірювальних трансформаторів оцінюється вимірюванням коефіцієнта трансформації та класу точності	
2. Вимірювання значення опору ізоляції:	К			
а) кіл і апаратури на напругу понад 1 кВ		Значення опору ізоляції повинно відповідати вимогам підприємства-виробника.	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В.	
б) кіл і апаратури на напругу до 1 кВ		Значення опору повинно бути не менше ніж 1 МОм	Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В	
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц	К	Значення випробної напруги прийняти згідно з паспортом, але не нижче ніж 115 % номінальної напруги випробувальної установки.
Тривалість випробування 1 хв.	Випробувати кола і апарати, що перебувають під високою напругою	
4. Перевірка дії блокувальних пристроїв, сигналізації та захисту	К, М	Перевірка проводиться 3-кратним опробуванням дії блокувальних пристроїв, сигналізації і захисту	Перевірка проводиться імітацією відповідних режимів	
5. Перевірка інтенсивності рентгенівського випромінювання кенотронів випробувальних установок	К	Допустима потужність дози рентгенівського випромінювання у будь-якій доступній точці установки на відстані 5 см - 10 см від поверхні захисту (кожуха) не повинна перевищувати 0,02 нКл/(г·с) (0,28 мР/г або 0,08 мкР/с). Значення допустимої потужності дози випромінювання дається з розрахунку 36-годинного робочого тижня. У разі іншої тривалості ці значення повинні бути помножені на коефіцієнт 36/t, де t фактична тривалість робочого тижня, год.	Проводиться у тих випадках, коли під час проведення капітального ремонту випробувальної установки було змінено розташування кенотронів. Дозиметрична перевірка ефективності захисту від рентгенівського випромінювання здійснюється за найбільших значень напруги і сили струму на аноді кенотрона. Ефективність захисту від рентгенівського випромінювання визначається вимірюванням потужності дози випромінювання мікрорентгенометром	

__________
Примітка.	
К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж один раз на 6 років для стаціонарних, один раз на 2 роки для пересувних і переносних установок; М - проводиться у терміни, установлені системою ТОР.	
Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не наведені в таблицях 1 - 26 цього додатка, та електропроводка на напругу до 1 кВ
Найменування перевірки	Вид перевірки	Нормативне значення	Вказівки	
1	2	3	4	
1. Вимірювання значення опору ізоляції	К, М	Значення опору ізоляції повинні бути не менше наведених у таблиці 48 додатка 2 до цих Правил	Вимірюють опір ізоляції кожної із груп електрично не зв’язаних вторинних кіл приєднання (вимірювальні кола, кола оперативного струму, кола сигналізації тощо) відносно «землі» та інших груп кіл, а також між жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл	
2. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц електро-технічних виробів на напругу понад 12 В змінного струму та понад 120 В постійного струму, у тому числі:	К	Тривалість випробування 1 хв.		
а) ізоляції обмоток та кабелю живлення ручного електроінструмента відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей		Для електроінструмента на напругу до 50 В включно значення випробної напруги мають становити 550 В, на напругу понад 50 В і потужності до 1 кВт 900 В, більше 1 кВт 1350 В.	Корпус електроінструмента та з’єднані з ним деталі, виготовлені з діелектричного матеріалу, на час випробування обгорнути металевою фольгою і заземлити.
Якщо опір ізоляції не менше ніж 10 МОм, то випробування ізоляції підвищеною напругою можна замінити вимірюванням опору ізоляції мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.	
б) ізоляції обмоток знижувальних трансформаторів		Значення випробної напруги для первинної обмотки на напругу:
127 - 220 В 1350 В;
380 - 440 В 1800 В	Випробна напруга прикладається по черзі до кожної з обмоток. У цьому разі інші обмотки повинні бути електрично з’єднані із заземленим корпусом та магнітопроводом	
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц:	К, М	Тривалість випробування - 1 хв. Значення випробної напруги - 1,0 кВ.		
а) ізоляції вторинних кіл управління, захисту, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо		Випробування підвищеною напругою проводиться для ізоляції відносно «землі» кіл РЗА та інших вторинних кіл з повністю зібраною схемою (разом з реле, контакторами, котушками приводів тощо) на напругу понад 60 В, а також поміж жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл.
До ізоляції особливо відпові-дальних вторинних кіл належать:
кола газового захисту, кола конденсаторів, які використовуються як джерело оперативного струму;
струмові кола ТС з номінальним значенням сили вторинного струму 1 А;
струмові кола окремих фаз, де є реле або пристрої з двома або більше первинними обмотками;
кола напруги від транс-форматорів напруги до апаратів захисту вторинних кіл від КЗ	Якщо у випробувальних колах є елементи, розраховані на меншу випробну напругу, їх потрібно від’єднати і випробувати окремо (згідно зі стандартами або технічними умовами на ці елементи) або зашунтувати.
Напругу потрібно подавати почергово на кожну жилу, решту жил з’єднати між собою і заземлити. Перевірку здійснюють лише на робочих уставках.
Під час поточного ремонту апаратів, вторинних кіл на напругу до 1 кВ замість випробувань відповідно до пункту 3 цієї таблиці дозволяється проводити випробування випрямленою напругою 2,5 кВ з використанням мегаомметра або спеціальної установки.
У разі проведення випробування мегаомметром на напругу 2500 В можна не здійснювати вимірювань опору ізоляції мегаомметром на напругу 500 В, 1000 В.	
б) ізоляції силових та освітлювальних електропроводок			Електропроводка на напругу до 1 кВ від розподільних пунктів до електроприймачів випробується відповідно до вказівок таблиці 48 додатка 2 до цих Правил	
4. Перевірка спрацьовування пристроїв захисту (працездатності розчіплювачів та захисного автоматичного вимкнення живлення):	К,М	Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач за значенням виміряного параметра (сила струму, значення напруги, час), які знаходяться в границях, заданих підприємством-виробником.		
а) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми (автоматичні вимикачі, запобіжники) і не виконують функції захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S i IT		Кратність струмів однофазного КЗ на віддалену відкриту провідну частину кола, що захищається, в електроустановці з типом заземлення системи TN-C, TN-S і подвійного кола замикання на віддалені одна від одної провідні частини в системі ІТ, повинні бути не меншими ніж вказано в главі 3.1 ПУЕ.	Перевіряються безпосереднім вимірюванням сили струму замикання або повного опору петлі «фаза-нуль» в системі TN-C, TN-S і повного опору петлі подвійного замикання в системі ІТ з подальшим визначенням відповідних струмів та часу автоматичного вимикання живлення згідно з захисними характеристиками пристроїв захисту, вказаними в каталогах підприємств-виробників цих пристроїв.
В електроустановках, приєднаних до одного щитка та тих, що містяться в межах одного приміщення, допускається здійснювати вимірювання з подальшою перевіркою спрацьовування захисту тільки на одній, найвіддаленішій від точки живлення установці (частині установки). Спрацьовування захисту на інших установках (частинах установок) визначається у цьому разі вимірюванням перехідного опору між перевіреною і тією установкою, що перевіряється, відповідно до пункту 6 цієї таблиці. У мережі зовнішнього освітлення перевіряється спрацьовування захисту тільки для найвіддаленіших світильників кожної лінії. Спрацьовування захисту в разі замикання на корпус інших світильників перевіряється вимірюванням перехідного опору між PEN (PE)-провідником та корпусом світильника. Перевірку спрацьовування захисту групових ліній різних приймачів, що використовуються короткочасно, допускається здійснювати на штепсельних розетках із захисним контактом.	
б) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і ІТ		Те саме, що й в пункті 4а цієї таблиці, але кратність струмів повинна бути такою, щоб час спрацьовування захисту:
в групових колах з силою робочого струму до 32 А не перевищував допустимий, наведений в таблиці 1.7 .1 пункту 1.7.82 ПУЕ;
в розподільних колах, а також групових колах з силою робочого струму більше 32 А – не перевищував 5 с	Розрахунок струму замикання проводиться відповідно до пункту 4а з подальшим визначенням часу автоматичного вимикання живлення згідно з захисними характеристиками пристроїв захисту, вказаними в каталогах підприємств-виробників цих пристроїв	
5. Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів	К, М	Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач за значеннями виміряного параметра (сила струму, значення напруги, час), які знаходяться в границях, заданих підприємством-виробником	Перевірку слід проводити на робочих уставках	
6. Перевірка спрацьовування пристроїв захисного автоматичного вимикання живлення, які реагують на диференціальний струм (ПЗВ)	К, П, М	Проводиться виробничими працівниками шляхом виміру значення сили струму спрацьо-вування на відповідність його паспортним даним та оперативними працівниками шляхом натискання на кнопку «Т» (тест)	Проводиться не рідше ніж один раз на 3 місяці і завжди перед уведенням у роботу	
7. Перевірка працездатності контакторів, автоматичних вимикачів і магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струму	К	Автоматичний вимикач, контактор і магнітний пускач повинні надійно вмикатися, вимикатися і надійно утри-муватися в увімкнутому поло-женні за значення напруги утримання, заданого підприєм-ством-виробником. Значення напруги спрацьовування та кількість операцій наведено в таблиці 49 додатка 2 до цих Правил		
8. Перевірка фазування РУ і їх приєднань	К	Повинен бути збіг за фазами		
9. Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)	М	Значення напруги дотику вимірюють в контрольованих точках, у яких ці величини визначені розрахунком під час проектування	Вимірювання напруги дотику проводять після монтажу, перебудови та капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років.
Вимірювання проводять за приєднаних природних заземлювачів і тросів ПЛ.
Необхідно здійснювати на об'єктах з підвищеною електронебезпекою (наприклад, у тваринницьких комплексах, у лазнях з електронагрівачами тощо), де з метою запобігання електротравматизму виконується зрівнювання і вирівнювання потенціалів	
10. Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів	К, П	Перевіряється затягнення болтових та цілісність зварних контактних з’єднань	Проводиться не рідше ніж один раз на рік на об'єктах, де дозволяє конструкція вирівнювальних пристроїв; у разі відсутності можливості здійснити таку перевірку слід визначити напругу дотику відповідно до пункту 10 цієї таблиці	
11. Вимірювання рівня освітленості та інших нормативних світло-технічних параметрів	К, П	Освітленість та інші світлотехнічні параметри повинні відповідати нормам	Оцінка результатів контрольних вимірювань повинна здійснюватись з урахуванням типу ламп, що застосовуються, та напруги в момент вимірювання	

__________
Примітки:	
1. К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, виходячи з місцевих умов і режиму експлуатації установок, але не рідше ніж: К - один раз на 12 років, П або М - один раз на 6 років.	
	2. Перевірки та вимірювання, зазначені в пунктах 1, 5, 6, 10 та 11 цієї таблиці, слід проводити у терміни, наведені у даних пунктах цієї таблиці.