Додаток 2
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів	
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ, 
які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Таблиця 1. Види, обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів
Періодичність вимірювань і випробувань	Обсяг вимірювань і випробувань (згідно з таблицею 1 додатка 1 до цих Правил)	
	маслонаповнені трансформатори	
				
Під час приймально-здавальних випробувань (першого увімкнення) і після капітального ремонту з розбиранням активної частини	2; 3; 6-9; 11; 15; 17; 22	2-4; 6-13; 15-19; 20; 21; 22		
Два рази на рік, П (хроматографічний контроль газів, які розчинені в маслі)	-	15.1		
Щорічно, П	10; 15*	10; 12; 15*		
Не менше ніж один раз на 3 роки (додатковий обсяг до щорічних), П	3; 15**	3; 4; 15; 18; 20		
Не менше ніж один раз на 6 років (додатковий обсяг до періодичних на 3 роки), П	6; 19	6; 9		
Через 12 років*** після введення до експлуатації (додатковий обсяг до періодичних на 6 років), К	2; 20	2; 16****; 19; 21		

Таблиця 2. Обсяг перевірки ізоляції обмоток трансформаторів після капітального ремонту та заливання масла
Трансформатори	Обсяг перевірки	Нормативне значення	Комбінація умов, наведених у попередній колонці, достатніх для вмикання трансформатора	Додаткові вказівки	
1	2	3	4	5	
1. На напругу до 35 кВ	1. Відбір проби масла 	1. Характеристика масла (в обсязі скороченого аналізу) - у нормі 	Комбінація умов 1, 2		
				2. Проби масла повинні відбиратися не раніше ніж через 12 годин після його заливання в трансформатор	
2. На напругу 110 кВ -150 кВ	1. Відбір проби масла 	1. Характерис-тика масла (в обсязі скороченого аналізу) - у нормі. 	Комбінація умов 1-3		

Таблиця 3. Схеми вимірювання характеристик ізоляції трансформаторів
Послідовність вимірювань	Двообмоткові трансформатори	
	обмотки, на яких проводять вимірювання	заземлювані частини трансформатора	
1	НН	Бак, ВН	
2	ВН	Бак, НН	
3	(ВН + НН)*	Бак	
4	-	-	
5	-	-	
* Вимірювання є обов'язковими тільки для трансформаторів потужністю 16 МВ.А і більше.
__________
Примітка.	ВН, СН і НН - відповідно обмотки вищої, середньої та нижчої напруг.	

Температура обмотки, °С	10	20	30	40	50	60	70	
	450	300	200	130	90	60	40	

__________
Примітка.	Значення R60 відносяться до всіх обмоток даного трансформатора	
Таблиця 5. Значення випробних напруг частоти 50 Гц для обмоток сухих трансформаторів
Клас напруги трансформатора, кВ	До 0,69	3	6	10	15	20	
Значення випробної напруги, кВ	2,7	9	14,4	21,6	33,3	45,0	

__________
Примітка.	Тривалість випробування - 1 хвилина.	
Таблиця 6. Граничнодопустимі значення показників якості трансформаторного масла
Найменування показника	Значення показника якості масла	
	після заливання в обладнання і перед вводом в експлуатацію	експлуатаційного	
1	2	3	
1. Значення пробивної напруги, кВ, для трансформаторів, апаратів і вводів на напругу, не менше ніж:
до 15 кВ	25	20	
від 15 кВ до 35 кВ, крім трансформаторів власних потреб	30	25	
від 15 кВ до 35 кВ для трансформаторів власних потреб	35/30	30/25	
від 60 кВ до 110 кВ	45/40	40/35	
150 кВ	50/45	45/40	
2. Вміст механічних домішок за візуальним визначенням	Відсутній	Відсутній	
3. Кислотне число, мг КОН/г масла, не більше ніж	0,01	0,1*; 0,25**	
4. Вміст водорозчинних кислот, мгКОН/г масла, не більше ніж:			
для силових трансформаторів потужністю понад 630 кВА, герметичних вводів та вимірювальних трансформаторів	Відсутній	0,014	
для негерметичних вводів та вимірювальних трансформаторів	Відсутній	0,03	
5. Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче ніж	135	***	
6. Тангенс кута діелектричних втрат за температури 70°С / 90°С, %, для силових та вимірювальних трансформаторів, вводів на напругу 35 кВ - 150 кВ, не більше ніж	0,7	10/15	
7. Вміст вологи, не більше, % маси (г/т): для трансформаторів з азотним і плівковим захистом, герметичних трансформаторів струму та герметичних вводів	0,001 (10)	0,002 (20)	
для ТН 110 кВ - 150 кВ типу НКФ	0,0015 (15)	0,0025 (25)	
для решти обладнання усіх категорій	0,0025 (25)	****	
8. Вміст газу для герметичного обладнання не більше, % об’єму	0,2	2	
* Заміна сорбенту в термосифонних або адсорбційних фільтрах.
** Регенерація або заміна масла.
*** Зниження не більше ніж на 5°С від попереднього значення, але не більше ніж на 15°С з початку експлуатації.
**** Відсутнє, якщо немає вимог підприємства-виробника визначати кількісно.
__________
Примітка.	
У чисельнику (пункти 1 та 6 таблиці 6 цього додатка) приведене значення показника для електричного обладнання, яке планувалося ввести в експлуатацію з 01.01.1999, а в знаменнику - введеного в експлуатацію до 01.01.1999.	
Таблиця 7. Випробна напруга частоти 50 Гц ізоляції напівпровідникових перетворювачів
Значення найбільшої робочої напруги, В	Значення випробної напруги, кВ	
До 24	0,5	
Від 25 до 60	1,0	
Від 61 до 200	1,5	
Від 201 до 500	2	
Понад 500		

__________
Примітка.		
Таблиця 8. Норми на характеристики сірчаної кислоти та електроліту для акумуляторних батарей
Показник	Норма на сірчану кислоту	
	вища категорія якості	перша категорія якості	
1	2	3	
	92 - 93	92 - 94	
2. Масова частка заліза (Fe), %, не більше	0,005	0,006	
3. Масова частка нелеткого залишку після прожарювання, %, не більше	0,02	0,03	
	0,00003	0,00015	0,00005	
5. Масова частка марганцю (Mn), %, не більше	0,00005	
6. Масова частка суми важких металів у перерахуванні на свинець (Pb), %, не більше	0,01	-	
7. Масова частка міді (Cu), %, не більше	0005	
	4,5	
9. Зовнішній вигляд	Прозора	
10. Інтенсивність забарвлення (визначається колориметричним способом), мл	0,6	
	1,83 - 1,84	1,83 - 1,84	1,18 ± 0,005	1,2 - 1,21	

__________
Примітка.	
Для дистильованої води дозволена наявність тих же домішок, які допускаються для акумуляторної кислоти, але в концентраціях менших у 10 разів.	
Таблиця 9. Випробна випрямлена напруга для силових кабелів
Значення випробної напруги, кВ, для силових кабелів на номінальну напругу, кВ	
До 1	2	3	6	10	15	20	30	35	110	150	
Кабелі з паперовою ізоляцією	
2,5	6*-12	9*-18	18*-36	30*-60	-	50*-100	-	70*-140	285	350	
Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену	
-	5	7,5	15	24	35	48	70*-72	70*-80	-	-	
Кабелі з пластмасовою ізоляцією (крім кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену)	
2,5**	5	7,5	18*-36	30*-60	-	50*-100	-	70*-140	285	-	
Кабелі з гумовою ізоляцією	
-	4***	6***	12***	20***	-	-	-	-	-	-	
__________
* Значення випробної напруги є мінімально допустимим, яке встановлюється на підставі технічної можливості за рішенням технічного керівника споживача.
** Обов’язкове лише для кабелів електричних станцій, підстанцій і розподільних пристроїв. Для решти кабелів дозволена заміна перевіркою мегаомметром на напругу 2500 В.
*** У разі дрібних ремонтів, не пов’язаних з перемонтажем кабелю, ізоляцію перевіряють тільки мегаомметром на напругу 2500 В.
Таблиця 10. Випробна змінна напруга наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми (косинусний прямокутник) для силових кабелів
Значення випробної напруги, кВ, для силових кабелів на номінальну напругу, кВ	
6	10	15	20	30	35	
Кабелі з паперовою ізоляцією	
12	18	-	35	-	60	
Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену	
11	18	26	35	54	60	
Кабелі з пластмасовою ізоляцією (крім кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену)	
12	18	-	35	-	60	
Таблиця 11. Періодичність випробування кабельних ліній
Тип КЛ	Характеристика стану КЛ	Періодичність випробувань КЛ	
1	2	3	
КЛ напругою до 1 кВ	Після прокладення	Перед увімкненням	
	Після ремонту	Перед увімкненням	
КЛ напругою 2 кВ - 10 кВ з гумовою ізоляцією	Після прокладення	Перед увімкненням	
	У стаціонарних установках	Один раз на рік	
	У сезонних установках	Перед настанням сезону	
КЛ напругою 2 кВ - 35 кВ (незалежно від типу ізоляції)	Після прокладення	Перед увімкненням	
	Усі КЛ протягом перших двох років експлуатації	Один раз на рік	
	КЛ, які не пошкоджувалися під час випробувань протягом перших двох років експлуатації	Один раз на 2-3 роки	
	Силові КЛ живлення і розподільні силові КЛ, що живлять особливо відповідальних споживачів	Один раз на рік	
	КЛ з великою ймовірністю механічних і корозійних пошкоджень, на трасах яких (або поблизу їх) виконувалися або виконуються будівельні роботи; КЛ з дефектами; КЛ, на яких в перші два роки експлуатації були пошкодження під час випробування	Один раз на рік	
	КЛ у закритих трасах	Один раз на 3 роки	
КЛ напругою 110 кВ - 150 кВ (незалежно від типу ізоляції)	Після прокладення	Перед увімкненням	
	Періодично	Перший раз - через 3 роки, а в подальшому - один раз на 5 років	
КЛ, приєднані до агрегату (незалежно від типу ізоляції)	Після прокладення	Перед увімкненням	
	Під час ремонту агрегатів	Після ремонту агрегату, перед увімкненням у роботу	
Таблиця 12. Допустимі відхилення положення опор та їх елементів ПЛ напругою 35 кВ і вище
Найменування	Граничне значення для опор	
	залізобетонних	металевих	дерев’яних	
1	2	3	4	
1. Відхилення від вертикальної осі вздовж і поперек ПЛ (відношення відхилення верхнього кінця стояка опори до її висоти)	1:100 - для портальних опор 1:150 - для одностоякових опор	1:200	1:100	
2. Зміщення опори перпендикулярно до осі ПЛ (вихід із створу):
а)для одностоякових опор для довжини прольоту, м:				
до 200	100 мм	100 мм	100 мм	
від 200 до 300	-	200 мм	200 мм	
понад 300	-	300 мм	-	
б) для портальних металевих опор на відтяжках для довжини прольоту, м:				
до 250	-	200 мм	-	
понад 250	-	300 мм	-	
в) для портальних залізобетонних опор	200 мм	-	-	
3. Відхилення кінця траверси від горизонталі (нахил траверси) щодо її довжини для опор (довжина траверси L)	1:100 L - для одностоякових опор	-	1:50 L	
4. Відхилення осі траверси портальної опори з відтяжками від горизонтальної осі (довжина траверси L):	80 мм			
у разі довжини траверси до 15 м		1:150 L	-	
у разі довжини траверси більше 15 м		1:250 L	-	
5. Розворот траверси щодо осі лінії	100 мм (горизонтальне зміщення траверси)	100 мм	5 град.	
6. Зміщення кінця траверси від лінії, перпендикулярної до осі траверси	100 мм для одностоякових опор	100 мм	-	
Таблиця 13. Допуски на розміщення збірних фундаментів на ПЛ напругою 35 кВ - 150 кВ
Найменування	Опори, які стоять вільно	Опори на відтяжках	
Розходження рівнів дна котлованів, мм	10	10	
Відстань між осями підніжок у плані, мм	±20	±50	
Різниця вертикальних відміток верху підніжок, мм	20	20	
Кут нахилу подовжньої осі стійки підніжок, град	0,5	±1,5	
Зміщення центру підніжок у плані, мм	-	50	
Таблиця 14. Граничні значення прогинів та розміри дефектів залізобетонних стояків і приставок
Характер дефекту	Найбільше значення	
1	2	
1. Центрифуговані стояки опор і приставки на ПЛ напругою 35 кВ - 150 кВ		
1.1. Викривлення стояка одностоякової вільностоячої опори	10 см	
1.2. Ширина розкриття поперечних тріщин на всій поверхні бетону стояка	0,6 мм	
1.3. Те саме на стояках з напруженою арматурою з високоміцного дроту	Не допускається	
1.4. Ширина розкриття поздовжніх тріщин у бетоні при їх кількості в одному перерізі більше двох на довжину 3 м	0,3 мм	
1.5. Площа наскрізного отвору в бетоні стояка		
2. Вібровані стояки і приставки опор на ПЛ напругою 6 кВ -20 кВ		
2.1. Відхилення вершини стояка від вертикального положення з урахуванням повороту в землі (за відсутності вітру й ожеледі)	15 см *
50 см **	
2.2. Вимірювання відстані між стояком і основою підкосу складної опори у порівнянні з передбаченими проектом	15 %	
2.3. Ширина розтріскування бетону приставки (стійки) довжиною понад 1 м	0,5 мм	
2.4. Ширина розтріскування бетону підкосу довжиною понад 1,5 м	0,5 мм	
2.5. Оголення стрижнів поздовжньої арматури приставки, стійки або підкосу	1 м	
3. Вібровані стояки і приставки опор на ПЛ напругою 0,38 кВ		
3.1. Відхилення вершини стояка від вертикального положення з урахуванням повороту в землі (за відсутності вітру й ожеледі)	15 см *
50 см **	
3.2. Вимірювання відстані між стояком і основою підкосу складної опори у порівнянні з передбаченими проектом	15 %	
3.3. Ширина розтріскування бетону приставки (стійки) довжиною понад 1,5 м	0,5 мм	
3.4. Ширина розтріскування бетону підкосу довжиною понад 1,5 м	0,5 мм	
3.5. Оголення стрижнів поздовжньої арматури приставки, стійки або підкосу	1,5 м	
__________
* Під час введення в експлуатацію.
** Під час вимірів у міжремонтний період.
Таблиця 15. Розподіл напруги в ізоляторах гірлянд під час контролю їх вимірювальною штангою
Значення робочої напруги, кВ	Кількість ізоляторів, шт	Стан ізолятора	
лінійна	фазна			
110	65	8	Нормальний	
			Дефектний	
		7	Нормальний	
			Дефектний	
		6	Нормальний	
			Дефектний	
35	20	4	Нормальний	
			Дефектний	
		3	Нормальний	
			Дефектний	
		2	Нормальний	
			Дефектний	

__________
Примітка.	
Дефектним вважають ізолятор, в якому значення напруги менше від зазначеного. Під час розподілу напруги по ізоляторах гірлянд внаслідок забруднення, зволоження тощо дефектними вважають ізолятори, на яких значення напруги менше ніж 50% величини розподілу напруг, що були уточнені на місці вимірювання.	
Таблиця 16. Площа та глибина поверхневих сколів на ребрах ізоляторів, які підлягають відновлювальному ремонту
	36-60	60-175	175-270	270-360	360-450	450-800	800-1400	>1400	
	100	100	150	150	200	200	200	300	
Допустима глибина сколу, мм	2	3	3	3	3	3	3	4	
Таблиця 17. Випробна напруга опорних одноелементних ізоляторів
Номінальне значення напруги фарфорового опорного ізолятора, кВ	6	10	20	35	
Значення випробної напруги, кВ	32	42	65	95	
Таблиця 18. Розподіл напруги у нормальних і дефектних елементах опорних багатоелементних ізоляторів під час контролю їх вимірювальною штангою
Робоче значення напруги, кВ	Тип ізолятора	Кількість ізоляторів, шт	Стан ізолятора	
лінійна	фазна				
1	2	3	4	5	
110	65	ОНШ-35-2000
(ІШД-35)	3	Нормальний	
				Дефектний	
		ОНШ-35-1000
(ШТ-35)	4	Нормальний	
				Дефектний	
		ОНШ-35-1000
(ШТ-35 або ШТ-30)	3	Нормальний	
				Дефектний	
		ОС-1	5	Нормальний	
				Дефектний	
		ОС-1	4	Нормальний	
				Дефектний	
35	20	ОС-1	3	Нормальний	
				Дефектний	
		ОС-1	2	Нормальний	
				Дефектний	
		ОНШ-35-1000, (ШТ-35)	1	Нормальний	
				Дефектний	
		ОНШ-35-2000	1	Нормальний	
				Дефектний	

__________
Примітки:	1. Дефектним вважають ізолятор, в якому значення напруги менше від зазначеного.	
	2. Під час вимірювання напруги на опорних ізоляторах штангою необхідно мати на увазі, що ізолятори ОНШ-35-2000 (ІШД-35) складаються з трьох склеєних елементів, а інші - з двох.	

Вид основної ізоляції		
	35	110	150	
1. Мастиконаповнена	7	5	5	
2. Тверда ізоляція	1,5	1,5	1,5	
3. Маслобар’єрна	-	5	5	
4. Паперово-масляна	-	1,5 / 3**	1,5 / 3**	

Таблиця 20. Граничні значення електричних характеристик внутрішньої ізоляції герметичних вводів на напругу 110 кВ - 150 кВ під час експлуатації за температури 20°С
Значення кута діелектричних втрат, %	Марка масла	
	Т-750	ГК	
	1,5	1,5	
	1,5	1,5	
	3,0	2,0	
	7,0	3,5	
	10,0	5,0	

__________
Примітка.		
Таблиця 21. Значення випробної напруги вводів і прохідних ізоляторів
Найменування	Значення випробної напруги вводів і прохідних ізоляторів з номінальною напругою, кВ	
	3	6	10	15	20	24	35	
Вводи та прохідні ізолятори з фарфору	24	32	42	55	65	75	95	
Мастико-, маслонаповнені вводи, вводи та прохідні ізолятори з органічних твердих матеріалів	-	-	-	49,5	58,5	67,5	85,5	
Таблиця 22. Граничні значення опору ізоляції рухомих і направляючих частин, виконаних з органічних матеріалів
Вид випробування	Значення опору ізоляції, МОм, на номінальну напругу, кВ	
	3 - 10	15 - 150	
Під час експлуатації	300	1000	
Таблиця 23. Випробна напруга частоти 50 Гц для вимикачів навантаги, масляних, електромагнітних, вакуумних, елегазових вимикачів та електродних котлів
Вид ізоляції вимикача	Значення випробної напруги, кВ, для вимикачів на номінальну напругу до 35 кВ	
	3	6	10	15	20	35	
Фарфорова ізоляція	24	32	42	55	65	95	
Фарфорова ізоляція разом із твердими і рідкими діелектриками або кабельними масами, ізоляція з органічних твердих матеріалів	21,6	28,8	37,8	49,5	58,5	85,5	
Таблиця 24. Найменші допустимі значення опору ізоляції повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних з органічних матеріалів
Вид випробування	Значення опору ізоляції, МОм, вимикача на номінальну напругу, кВ	
	до 15	20-35	110-150	
Під час експлуатації	300	1000	3000	
Таблиця 25. Обсяг багаторазових випробувань повітряних вимикачів під час налагодження
Найменування операції або циклу	Тиск при випробуванні	Значення напруги на затискачах електромагнітів керування	Кількість операцій та циклів у процесі налагодження після ремонтів	
			капітальних і позапланових	поточних	
1	2	3	4	5	
Вимикання, увімкнення	Мінімальне спрацювання	Номінальне*	2	2	
	Мінімальне робоче*	Те саме	2	2	
	Номінальне*	-//-	2	2	
	Максимальне робоче	0,65* (0,7**) номінального	2	2	
Цикл «увімкнення- вимикання»	Мінімальне робоче*	Номінальне*	2	2	
	Максимальне робоче*	Те саме	2	2	
Цикл «вимикання -увімкнення», успішне АПВ	Мінімальне для АПВ	-//-	2	2	
	Номінальне	-//-	2	2	
Цикл
«вимикання -увімкнення- вимикання», неуспішне АПВ	Мінімальне для АПВ*	-//-	2	2	
	Максимальне робоче*	-//-	2	2	
__________
* Осцилограми роботи вимикачів потрібно знімати.
** Залежно від вимог підприємства-виробника.
Таблиця 26. Значення випробної напруги для запобіжників
Найменування	Значення випробної напруги, кВ, для запобіжників, установлених у РУ на номінальну напругу, кВ	
	6	10	35	
Фарфорові ізолятори запобіжників	32	42	95	
Таблиця 27. Максимально допустиме значення опору постійному струму контактної системи роз’єднувачів та відокремлювачів
Тип роз’єднувача (відокремлювача)	Номінальне значення напруги, кВ	Номінальне значення сили струму, А	Значення опору струмопровідного контуру, мкОм	
РЛН	35 - 150	600	220	
Інші типи	Усі класи напруг	600	175	
		1000	120	
		1500 - 2000	50	
Таблиця 28. Допустимі значення витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих для роз’єднувачів та відокремлювачів
Тип апарата	Номінальне значення напруги, кВ	Номінальне значення сили струму, А	Допустимі значення витягувального зусилля для одного головного ножа, Н(кгс)	
Роз’єднувачі	
РЛНД	110	1000	176-196 (18-20)	
		600	157-176 (16-18)	
РВЗ	35	1000	176-225 (18-23)	
		600	137-176 (14-18)	
РВЗ	20	400	118-157 (12-16)	
РВК	20	700	830-850 (85-87)	
		5000, 6000	49-540 (50-55)	
РВК	10	3000, 4000, 5000	490-540 (50-55)	
Відокремлювачі	
ОД-(М)	110, 150	600	157-176 (16-18)	
Таблиця 29. Найбільший допустимий час вимикання відокремлювачів і увімкнення короткозамикачів
Тип відокремлювача	Час вимикання, не більший ніж, с	Тип короткозамикача	Час увімкнення, не більший ніж, с	
ОД-35	0,5	КЗ-35	0,4	
ОД-110	07-0,9	КЗ-110	0,4	
ОД-110М	0,5	КЗ-110М	0,35	
ОД-150	1,0	КЗ-150	0,5	
ОД-150М	0,7	КЗ-150М	0,4	
КРН-35	0,35			
Таблиця 30. Значення опору вентильних розрядників (елементів розрядників)
Тип розрядника або елемента розрядника	Значення опору, МОм	
	не менше	не менше	
1	2	3	
РВМ - 3	15	15	
РВМ - 6	100	100	
РВМ - 10	170	170	
РВМ - 15	600	600	
РВМ - 20	1000	1000	
Елементи розрядника РВМ - 35	600	600	
РВРД - 3	95	95	
РВРД - 6	210	210	
РВРД -10	770	770	
Елементи розрядника РВМА - 66*	250
400	250
400	
РВМГ - 110М	400	400	
РВМГ - 150М	400	400	
__________
* Розрядник складається з двох елементів.
Таблиця 31. Допустимі значення сили струму провідності вентильних розрядників та їх елементів
Тип розрядника або елемента розрядника	Значення випрямленої напруги, кВ	Значення сили струму провідності, мкА, за температури 20°С	
		не менше	не більше	
РВС-15*	16	200	340	
РВС-20*	20	200	340	
РВС-35*	32	200	340	
РВС-15**	16	400/450	620	
РВС-20**	20	400/450	620	
РВС-33***	32	400/450	620	
РВС-35	32	400/450	620	
РВН-1У1
РВМ-3	1
4	
380	6
450	
РВМ-6	6	120	220	
РВМ-10	10	200	280	
РВМ-15	18	500	700	
РВМ-20	24	500	700	
РВ-25	28	400	650	
РВЕ-25М	28	400	650	
РВМЕ-25	32	400	650	
РВРД-3	3	30	85	
РВРД-6	6	30	85	
РВРД-10	10	30	85	
Елемент розрядника РВМА-66	30	1000	1350	
РВМГ-110М, РВМГ-150М				
Елемент розрядника РВМГ-110, РВМГ-150	30	900	1300	
* Для мереж з ізольованою нейтраллю і компенсацією ємнісних струмів та випуску розрядника після 1975 р.
** Укомплектований елемент розрядників у мережах 60 кВ - 150 кВ випуску до 1980 р.
*** Укомплектований елемент розрядників РВС-110 випуску до 1980 р.
__________
Примітки:	
1. 400/450 - відповідно до року виготовлення і вимог інструкцій підприємства-виробника на РВС-15, РВС-20, РВС-33; РВС-35.	
	2. Для приведення струмів провідності розрядників до температури 20°С необхідно внести виправлення, яке дорівнює 0,3 % на кожен градус відхилення. За температури до 20°С виправлення позитивне, понад 20°С виправлення негативне.	
Таблиця 32. Допустимі значення сили струму провідності комплектуючих елементів багатоелементних розрядників типу РВС
Група	Тип	Номінальне значення напруги, кВ	Значення випрямленої напруги, кВ	Значення сили струму провідності, мкА	
				не менше	не більше	
1	2	3	4	5	6	
1	РВС-15	18	16	450	485	
	РВС-20	24	20			
	РВС-29	29	28			
	РВС-33	33	32			
2	РВС-15	18	16	485	520	
	РВС-20	24	20			
	РВС-29	29	28			
	РВС-33	33	32			
3	РВС-15	18	16	520	555	
	РВС-20	24	20			
	РВС-29	29	28			
	РВС-33	33	32			
4	РВС-15	18	16	555	590	
	РВС-20	24	20			
	РВС-29	29	28			
	РВС-33	33	32			
5	РВС-15	18	16	590	620	
	РВС-20	24	20			
	РВС-29	29	28			
	РВС-33	33	32			
Таблиця 33. Допустимі значення сили струму провідності та найменші допустимі значення виміряного мегаомметром опору обмежувача перенапруг (ОПН)
Тип ОПН	Найбільше значення робочої напруги (середньоквадратичне), кВ		Значення випробної напруги промислової частоти, кВ	Діапазон допустимих значень сили струму провідності, виміряних за прикладеної напруги частоти 50 Гц під час введення в експлуатацію, мА	Середньоквадратичне значення сили струму провідності, мА, виміряне в експлуатації, у разі досягнення якого необхідно	
					ОПН зняти з експлуатації	вирішувати питання щодо заміни ОПН	
ОПН - СН - 6	4,0	Не більше 0,5	4,0	0,5 і менше	Більше 0,5	-	
ОПН - КС - 6	4,2	Не більше 0,5	4,2	0,5 і менше	Більше 0,5	-	
ОПН - КС - 10	7,0	Не більше 0,5	7,0	0,5 і менше	Більше 0,5	-	
ОПН - П1 - Е	7,2	-	7,2	±20 % від паспорт-ного значення	±20 % від паспорт-ного значення	-	
ОПН - П1 - 10	12,0	-	12,0	Те саме	Те саме	-	
ОПН - П1 - 15	18,0	-	18,0	- // -	- // -	-	
ОПН - П1 - 20	24,0	-	24,0	- // -	- // -	-	
ОПН - П1 - 35	40,5	-	40,5	- // -	- // -	-	
ОПН - 35	40,5	0,5-0,8	40,5	0,5-0,8	1,2	1,0	
ОПН -110, ОПН - 110 ПН	73,0	0,4-0,65	73,0	0,4-0,65	1,2	1,0	
ОПН - 150, ОПН - 150 ПН	100,0	0,5-0,8	100,0	0,5-0,8	1,5	1,2	
Таблиця 34. Пробивні напруги розрядників за частоти 50 Гц
Тип розрядника	Середньоквадратичне значення пробивної напруги за частоти 50 Гц, кВ	
	не менше	не більше	
РВН-1V1	2,1	2,8	
РВП-3, РВО-3	9	11	
РВП-6, РВО-6	16	19	
РВП-10, РВО-10	26	30,5	
Таблиця 35. Геометричні параметри трубчастих розрядників
Виконання	Довжина зовніш-нього іскрового проміжку, мм	Довжина внутрішнього іскрового проміжку, мм	Початковий діаметр дугогасного каналу, не більше ніж, мм	Кінцевий діаметр дугогасного каналу, не більше ніж, мм	
РТФ-3-03-5УХЛ1	10	75	8	11,0	
РТФ-6-0,5-10УХЛ1	20	150	10	14,0	
РТФ-10-0,2-1УХЛ1	25	225	10	14,0	
РТФ-10-0,5-5УХЛ1	25	150	10	14,0	
РТФ-35-0,5-2,5УХЛ1	130	250	10	14,0	
РТФ-35-1-5УХЛ1	130	200	10	15,7	
РТФ-35-2-10УХЛ1	130	220	16	22,0	
РТФ-110-0,5-2,5УХЛ	450	450	12	18,0	
РТФ-110-1-5УХЛ1	450	450	20	28,0	
РТВ-10-0,5-2,5У1*	15(10)	60	6	9,0	
РТВ-10-2-10У1*	15(10)	60	10	14,0	
РТВ-20-2-10У1	40	100	10	14,0	
РТВ-35-2-10У1	100	140	10	16,0	
РТВС-110-0,5-5УХЛ1	400	343	22	31,0	
__________
* У дужках зазначено величину зовнішнього іскрового проміжку розрядників у разі використання їх у мережах 6 кВ.

Виконання ТС		
	35	60 - 110	150	
ТС з паперово-масляною ізоляцією і обмоткою кільцевого виконання	4,5	3,5	2,5	
Елегазові ТС (типу ТОГ)	-	0,5	1,5	
Таблиця 37. Випробна напруга частоти 50 Гц для вимірювальних трансформаторів
Тип ізоляції	Значення випробної напруги, кВ, для вимірювальних трансформаторів з номінальною напругою, кВ	
	0,4-0,6	3	6	10	15	20	24	27	35	
Керамічна	-	24	32	42	55	65	75	80	95	
Інші	-	21,6	28,8	37,8	49,5	58,5	67,5	72	85,5	
Таблиця 38. Випробна напруга частоти 50 Гц для комірок КРУ, КРУЗ
Номінальна напруга, КРУ, КРУЗ, кВ	Значення випробної напруги, кВ, для виготовлення комірок	
	з фарфоровою ізоляцією	з ізоляцією елементів з твердих органічних матеріалів	
6	32	28,8	
10	42	37,8	
15	55	49,5	
20	65	58,5	
Таблиця 39. Допустимі значення опору постійному струму контактів КРУ і КРУЗ
Найменування контактів	Номінальне значення сили струму, А	Максимально допустиме значення опору	
1. Контакти збірних шин, вибірково	-	Значення опору відрізка шин у місці контактного з’єднання не має перевищувати більше ніж у 1,2 раза значення опору відрізка шин тієї самої довжини без контакту	
2. Втичні контакти первинного кола*, вибірково	Допустимі значення опору контактів наведено в інструкціях підприємства-виробника. У випадках, коли значення опору контактів не наведено в інструкціях підприємства-виробника, для контактів з нижченаведеним номінальним значенням сили струму, значення опору має бути не більше ніж, мкОм:	
	400
600
900
1200
2000	75
60
50
40
33	
3. Роз’ємні контакти вторинного силового кола (лише контакти ковзного типу), вибірково	-	Не більше ніж 4000 мкОм	
__________
* Вимірювання виконують, якщо дозволяє конструкція КРУ (КРУЗ).
Таблиця 40. Найменші значення опору ізоляції обмоток електродвигунів потужністю до 5000 кВт, які пройшли капітальний ремонт з заміною обмоток
Температура обмотки,°С		
	3-3,15	6-6,3	10-10,5	
10	30	60	100	
20	20	40	70	
30	15	30	50	
40	10	20	35	
50	7	15	25	
60	5	10	17	
75	3	6	10	
Таблиця 41. Допустимі значення опору ізоляції
Випробний елемент	Періодичність вимірювання	Значення напруги мегаомметра, кВ	Допустимі значення опору ізоляції, МОм	Примітка	
Обмотка статора	К, Т*	0,5/1,0/2,5**			
Обмотка ротора	К, Т*	За вимогами підприємства-виробника, але не вища ніж 1,0	Не нормується	Вимірювання проводять в синхронних електродвигунах, електродвигунах з фазним ротором на напругу 3 кВ і вище або потужністю, більшою ніж 1000 кВт	
Термоіндикатори із з'єднувальними проводами	К	0,25	Не нормується		
Підшипники	К	1,0	Не нормується	Вимірювання проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, підшипники яких мають ізоляцію відносно корпусу. Вимірювання проводять відносно фундаментної плити за повністю зібраних маслопроводів. В експлуатації вимірювання проводять під час ремонтів з вийманням ротора	
__________
* Вимірюють під час поточних ремонтів, якщо для цього не потрібно проводити спеціальні демонтажні роботи.
** Значення опору ізоляції вимірюють за номінального значення напруги обмотки до 0,5 кВ мегаомметром на 0,5 кВ; за номінального значення напруги обмотки в межах 0,5 кВ - 1 кВ - мегаомметром на 1,0 кВ, а за номінального значення напруги, вищого ніж 1 кВ, - мегаомметром на 2500 В.
Таблиця 42. Випробні напруги частоти 50 Гц для обмоток електродвигунів змінного струму
Випробний елемент	Значення потужності електродвигуна, кВт	Номінальне значення напруги електродвигуна, кВ	Значення випробної напруги, кВ	
1	2	3	4	
Обмотка статора	40 і більше та електродвигуни відповідальних механізмів*

Менше ніж 40	0,4 і нижче
0,5
0,66
2,0
3,0
6,0
10,0

0,66 і нижче	1,0
1,5
1,7
4,0
5,0
10,0
16,0

1,0	
Обмотка ротора синхронних електродвигунів, призначених для безпосереднього пуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення	-	-	1,0	
Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором	-	-		
Резистор кола гасіння поля***	-	-	2,0	
Реостати, пускорегулювальні резистори	-	-		

Таблиця 43. Максимально допустима вібрація підшипників і електродвигунів
	3000	1500	1000	750 і нижче	
Допустима амплітуда вібрації підшипників, мкм	30	60	80	95	
Таблиця 44. Випробна напруга частоти 50 Гц для ізоляції машин постійного струму
Випробний елемент	Значення випробної напруги, кВ	Примітка	
Обмотка	1,2	Для машин потужністю більшою ніж 3 кВт	
Бандажі якоря	1,0	Те саме	
Реостати, пускорегулювальні резистори	1,0	Ізоляцію можна випробувати разом з ізоляцією кіл збудження	
Таблиця 45. Норма відхилення значень опору постійному струму
Випробний елемент	Норма	Примітка	
Обмотка збудження	Значення опорів обмоток не повинні відрізнятися від попередніх вимірювань або паспортних значень більше ніж на 2 %		
Обмотка якоря (між колекторними пластинами)	Значення виміряного опору не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 10 %, за винятком випадків, зумовлених схемою з'єднання		
Реостати, пускорегулювальні резистори	Значення виміряного опору не повинні відрізнятися від попередніх вимірювань або паспортних даних більше ніж на 10%. Не повинно бути обриву кіл	Вимірювання проводять на кожному відгалуженні. Цілісність кіл перевіряють мегаомметром	
Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній
Найменування електроустановки	Характеристика електроустановки і заземлювального об’єкта	Величина, що вимірюється	Значення опору, Ом, не більше	
1	2	3	4	
1. ПЛ напругою понад 1 кВ	1.1. Опори залізобетонні, металеві та дерев’яні, на яких підвішений трос або встановлені пристрої грозозахисту; опори залізобетонні та металеві ПЛ напругою 35 кВ і такі ж опори ПЛ напругою 3 кВ - 20 кВ у населеній місцевості, а також заземлювачі електрообладнання, установленого на опорах ПЛ 110 кВ і вище*	Опір заземлювача за питомого опору ґрунту, Ом·м:		
		до 100	10	
		більше 100 до 500	15	
		більше 500 до 1000	20	
		більше 1000 до 5000	30	
		більше 5000		
	1.2. Заземлювачі електрообладнання на опорах ПЛ напругою 3 кВ - 35 кВ	Опір заземлювача	Згідно з пунктом 2.1 таблиці 47 цього додатка	
	1.3. Опори залізобетонні та металеві ПЛ напругою 6 (10) кВ у ненаселеній місцевості	Опір заземлювача за значення питомого опору ґрунту, Ом·м:		
		до 1000	Забезпечується природною провідністю підземної частини опори	
		більше 1000	500	
	1.4. Розрядники та захисні проміжки на підходах ПЛ до підстанцій з обертовими машинами	Опір заземлювача	5	
2. ПЛ напругою до 1 кВ	2.1. Опори із повторними заземлювачами PEN- провідника в мережах з глухозаземленою нейтраллю***	Спільний опір всіх повторних заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії (опір кожного повторного заземлювача) для мереж напругою		
		660/380 В	5 (15)	
		380/220 В	10 (30)	
		220/127 В	20 (60)	
	2.2. Заземлювач грозозахисту		30	

Таблиця 47. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв електроустановок (крім повітряних ліній)
Характеристика електроустановки, заземлювальний пристрій якої перевіряється		Значення опору заземлювального пристрою, Ом, не більше	
1	2	3	
1. Електроустановки на напругу 110 кВ - 150 кВ, заземлювальний пристрій яких виконано: 			
	До 500	0,5 (з урахуванням опору штучних і природних заземлювачів)	
	Понад 500	Опір повинен забезпечувати гранично- допустиме значення напруги дотику згідно з таблицею 1.7.4 ПУЕ	
2. Електроустановки на напругу понад 1000 В у мережі з ізольованою нейтраллю (3 кВ - 35 кВ):			
2.1. У разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок на напругу понад 1 кВ	До 500		
	Понад 500		
2.2. У разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок на напругу до 1 кВ, якщо:			
2.2.1. Захист від замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ діє на сигнал	До 500		
	Понад 500		
2.2.2. Захист від замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ діє на вимикання		Визначається за напругою на заземлювальному пристрої і тривалістю замикання на землю згідно з таблицею 1.7.3 ПУЕ з дотриманням вимог пунктів 3.1 та 3.2 цієї таблиці	
3. Електроустановки на напругу до 1 кВ		
3.1. В мережі з глухозаземленою нейтраллю (системи ТN i TT):		
3.1.1. Приєднання нейтралі джерела живлення трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювального пристрою з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ)-провідника (повторних і грозозахисних), якщо кількість вихідних ліній не менше двох для лінійних напруг (трифазного/однофазного струму), В		
660/380	До 100***	2	
380/220	До 100***	4	
220/127	До 100***	8	
3.1.2. Безпосереднє приєднання нейтралі джерела живлення трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювача, розташованого біля джерела живлення, якщо виконується пункт 3.1.1 цієї таблиці для лінійних напруг (трифазного/однофазного струму), В		
660/380	До 100***	15	
380/220	До 100***	30	
220/127	До 100***	60	
3.2. В мережі з ізольованою нейтраллю (система ІТ). Приєднання захисного РЕ-провідника до заземлювального пристрою у разі потужності джерела живлення:			
	До 500
Понад 500		
	До 500
Понад 500		
3.3. В мережі з системою заземлення ТТ. Приєднання захисного РЕ-провідника до незалежного заземлювального пристрою			
			
4. Окремо встановлений на ВРУ блискавковідвід, що має відокремлений заземлювач		Згідно з пунктом 1.1 таблиці 46 цього додатка	

Таблиця 48. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки
Найменування випробного елемента	Напруга мегаомметра, В	Значення опору ізоляції, МОм	Вказівки	
1	2	3	4	
1.Електровироби та апарати на напругу, В:		Повинен відповідати даним, наведеним у паспорті або ТУ на конкретний вид виробу, але не менше ніж 0,5	Цей пункт поширюється на К та П автоматичних і неавтоматичних вимикачів, контакторів, магнітних пускачів, реле, контролерів, запобіжників, резисторів, реостатів та інших апаратів на напругу до 1 кВ, якщо вони були демонтовані. Випробування недемонтованих апаратів, а також їх міжремонтні випробування проводяться відповідно до вимог і періодичності вимірювань розподільних пристроїв, щитів, силових, освітлювальних або вторинних кіл	
до 50	100			
понад 50 до 100	250			
понад 100 до 380	500-1000			
понад 380	1000 - 2500		У разі відсутності додаткових вимог підприємства-виробника значення опору ізоляції апаратів з напівпровідниковими елементами вимірюється мегаомметром на напругу 100 В. У цьому випадку діоди, транзистори та інші напівпровідникові елементи необхідно зашунтувати	
2. Ручний електроінструмент і переносні світильники з допоміжним обладнанням (трансформатори, перетворювачі частоти, пристрої, кабелі-подовжувачі тощо), зварювальні трансформатори	500	Після капітального ремонту:
між деталями, що перебувають під напругою:
для робочої ізоляції - 2;
для додаткової - 5;
для підсиленої - 7.
В експлуатації:
0,5;
для виробів класу ІІ - 2	Для інструмента вимірюється значення опору ізоляції обмоток та кабелю живлення відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей; у трансформаторів між первинною та вторинною обмотками і між кожною з обмоток та корпусом не рідше ніж один раз на 6 місяців	
3. Стаціонарні електроплити	1000	1,0	Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік у нагрітому стані плити	
4. Крани та ліфти	1000	0,5	Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік	
5. Силові й освітлювальні електропроводки	1000	0,5	Значення опору ізоляції при знятих плавких вставках вимірювати на ділянці між суміжними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею, а також між двома будь-якими проводами. Під час вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні бути вимкнуті електроприймачі, прилади тощо. Під час вимірювання опору ізоляції в освітлювальних колах лампи повинні бути викручені, а штепсельні розетки та вимикачі приєднані.
Значення опору ізоляції електропроводки в особливо небезпечних приміщеннях слід вимірювати не рідше ніж один раз на рік, в вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, а також в приміщеннях з масовим перебуванням людей – один раз на 3 роки, в інших випадках (крім житлових будинків) - один раз на 6 років.
Для населення вимірювання опору ізоляції проводиться при вводі мережі електричного освітлення в роботу або у разі її реконструкції. Надалі - на вимогу споживача	
6. Вторинні кола розподільних пристроїв, щитів і струмопрово-дів	1000-2500	0,5	Вимірювання слід здійснювати для кожної секції розподільного пристрою. За можливості такі вимірювання дозволяється виконувати одночасно з випробуванням електроустановок силових та освітлювальних кіл, приєднаних до пристроїв, щитів або струмопроводів	
7. Вторинні кола керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації, телемеханіки, особливо відповідаль-них вторинних кіл тощо			У схемах керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації та телемеханіки допускається не проводити вимірювання опору ізоляції, якщо для перевірки потрібен значний обсяг підготовчих робіт і ці кола захищені запобіжниками або розчіплювачами, що мають обернено залежні від сили струму характеристики. Перевірку стану таких кіл, приладів і апаратів необхідно здійснювати шляхом ретельного зовнішнього огляду не рідше ніж один раз на рік. У разі заземленої нейтралі огляд здійснюється одночасно з перевіркою спрацьовування захисту відповідно до пункту 4 таблиці 27 додатка 1 до цих Правил	
7.1. Шинки постійного струму і напруги на щиті керування та у розподільних пристроях (особливо відповідальні вторинні кола)	1000-2500	10	Випробування слід проводити при від’єднаних вторинних колах	
7.2. Кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів та роз’єднувачів	1000-2500	0,5 - в електроустановках до 1 кВ,
1,0 - в електроустановках понад 1 кВ	Випробування слід здійснювати на всіх приєднаних апаратах (котушки приводів, контактори, реле, прилади, вторинні обмотки ТС та ТН тощо)	
7.3. Кола керування, захисту, автоматики і збудження машин постійного струму напругою до 1,0 кВ, приєднаних до силових кіл	1000-2500	0,5 - в електроустановках до 1 кВ,
1,0 - в електроустановках понад 1 кВ	Значення опору ізоляції кіл напруги до 60 В, що нормально живляться від окремого джерела, вимірюється мегаомметром на 500 В і повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм	
8. Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелект-ронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В:			Вимірювання опору ізоляції здійснювати згідно з указівками підприємства-виробника і за необхідності ужити додаткових заходів (закорочувати окремі елементи, ділянки схеми тощо)	
до 30	100	1,0		
30-60	250	1,0		
понад 60	500	1,0		
Таблиця 49. Значення напруги спрацювання та кількість операцій під час випробувань контакторів, магнітних пускачів і автоматичних вимикачів
Операція	Значення напруги на шинах оперативного струму	Кількість операцій	
1. Увімкнення		5	
2. Увімкнення і вимкнення		5	
3. Вимкнення		10