Додаток 5
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів	
Таблиця 1. Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту (d, e, n, p, i, o, q, s, m)
Вид перевірки (відповідності)	Вид вибухозахисту	
	d	e	n	
	Рівень перевірки	
	К	П	М	К	П	М	К	П	М	К	П	М	К	П	М	К	П	М	К	П	М	К	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. Електрообладнання	
1. Електрообладнання відповідає класу вибухонебезпечної зони	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2. Установлено електрообладнання відповідної групи (підгрупи)	 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3. Установлено електрообладнання відповідного температурного класу, а для приміщень, небезпечних за вибухом пилу і волокон, з урахуванням обмеження температури нагріву оболонок у залежності від температури самозапалення осілого пилу (волокна) та пилоповітряної суміші	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4. Кола електрообладнання ідентифіковані правильно	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
5. Є можливість ідентифікації кіл електрообладнання	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6. Захисна оболонка скла (у металевих оправах) і (або) компаунди перебувають у задовільному стані	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7. Несанкціоновані зміни відсутні	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
8. Видимі несанкціоновані зміни відсутні	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	
9. Болти, пристрої кабельних вводів (прямих або зі застосуванням увідних відділень) та заглушки правильно підібрані за типом, проведено контроль фізичного стану, проведена візуальна перевірка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
10. Поверхні фланців чисті і не пошкоджені, прокладки, за їх наявності, перебувають у задовільному стані	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
11. Величина щілини між фланцями не виходить за межі допустимих максимальних значень	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12. Номінальна потужність лампи, тип та розміщення відповідають вимогам	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	+	
13. Електричні з'єднання мають надійний контакт	 	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
14. Прокладки захисної оболонки перебувають у задовільному стані	 	 	 	+	 	 	+	 	 	 	+	 	 	+	 	+	 	 	+	 	 	+	
15. Розміщені в оболонці і герметично ущільнені пристрої не пошкоджені	 	 	 	 	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	 	 	 	+	 	 	+	
16. Оболонки з обмеженим пропуском газів перебувають у задовільному стані	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	
17. Відстань між лопастями вентилятора двигуна і захисною оболонкою і (або) кожухом достатня	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	
18. Вимоги документації на електрообладнання відповідають класу вибухонебезпечної зони	 	+	 	 	+	 	 	+	 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
19. Установлене електрообладнання відповідає вказаному в документації (тільки стаціонарне електрообладнання)	 	+	 	 	+	 	 	 	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	+	 	+	
20. Рівень вибухозахисту та підгрупа кола і (або) електрообладнання відповідають вимогам	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	
21. Електрообладнання забезпечене чіткими етикетками, табличками, попереджувальними плакатами та маркуванням	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
22. Елементи блоків захисту, реле та інші обмежувальні пристрої встановлені згідно з вимогами техдокументації, сертифікатів та, за необхідності, надійно заземлені	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	
23. Друковані плати чисті і не мають пошкоджень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2. Монтаж	
1. Кабелі прокладені згідно з проектною документацією	+	 	 	+	 	 	+	 	+	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
2. Видимі пошкодження кабелів відсутні	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3. Герметизація кабельних жолобів, каналів та трубопроводів виконана задовільно	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4. Заглушки і кабельні муфти встановлені правильно	+	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
5. Цілість системи трубопроводів та перехідників комбінованої системи електропроводки зберігається	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
6. Заземлювальні провідники, будь-які додаткові з'єднання із землею перебувають у задовільному стані (наприклад, з'єднання мають надійний контакт, а провідники мають достатній переріз), а саме проведено контроль фізичного стану, проведена візуальна перевірка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7. Повний опір кола КЗ (TN системи) або опір заземлення (IT системи) відповідає вимогам	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
8. Опір ізоляції відповідає вимогам	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
9. Параметри спрацювання електричних захисних пристроїв перебувають у допустимих межах	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
10. Електричні захисні пристрої встановлені правильно (автоматичне повернення до вихідного положення у вибухонебезпечних зонах всіх класів неможливе)	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
11. Особливі умови монтажу та експлуатації (якщо вони позначені знаком "X" після маркування вибухозахисту) витримуються	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
12. Кінцева заробка кабелів, які не використовуються, вправлена правильно	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	 	 	+	
13. Відстань від перешкод до вибухонепроникних з'єднань відповідає таблиці 4.10 НПАОП 40.1-1.32	+	+	+	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14. Температура захисного газу на вході нижча, ніж задане максимальне значення	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15. Чистота захисного газу відповідає вимогам	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16. Тиск захисного газу і (або) витрати відповідають вимогам	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17. Індикатори тиску і (або) витрат газу, сигнальні пристрої та блокувальні пристрої функціонують правильно	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18. Тривалість попереднього продування відповідає вимогам	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	+	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19. Стан вогнеперешкоджувальних трубопроводів для захисного газу у вибухонебезпечній зоні задовільний	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20. Кабельні естакади, тунелі, канали, трубопроводи перебувають в доброму стані і відповідають вимогам НПАОП 40.1-1.32	Стосується електроустаткування усіх вибухонебезпечних зон	
21. Помітних пошкоджень кабелів не спостерігається	У вибухонебезпечних зонах усіх класів	
22. Герметизація кабельних жолобів, кабельних каналів та трубопроводів виконана задовільно	У вибухонебезпечних зонах усіх класів	
23. Усі заземлення виконані правильно	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24. Кабельні екрани заземлені згідно з документацією	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25. Заземлення виконано задовільно (з'єднання мають надійний контакт, а провідники - достатній переріз)	У вибухонебезпечних зонах усіх класів	
26. Іскробезпечне коло ізольоване від землі або заземлене тільки в одній точці	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27. Розділення між іскробезпечними та іскронебезпечними колами в спільних розподільних коробках або комірках РУ або в реле забезпечується	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28. Захист джерела живлення від КЗ, якщо такий застосовується, виконаний згідно з документацією	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29. Кінцева заробка кабелів, які не використовуються, виконана правильно	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30. Електрообладнання належним чином захищене від корозії, атмосферного впливу, вібрації та інших несприятливих факторів	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
31. Надмірне накопичення пилу та бруду на оболонках електрообладнання не спостерігається	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+		
32. Електрична ізоляція перебуває в чистому і сухому стані	 	 	 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	 	 	+	 	 	+	
К - перевірка під час капремонту; 
П - безпосередня перевірка під час поточного ремонту та огляду особою, відповідальною за електрогосподарство; 
М - міжремонтна перевірка (візуальна перевірка під час чергових оглядів експлуатаційними працівниками.